만리2중블록 공급량 분석 보고

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	김상웅	02/29 代김상웅

	명에 의거 유수율 증대 방안으로 만리2중블록 공급량 분석 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 02. 29.
보고자 : 지방시설주사보 정호정

1. 제    목 : 만리2중블록 공급량 분석 보고

2. 현    황

○ 만리2중블록

급수구역	수계	수전수	일 공급량	표 고(m)		수 압(㎏/㎠)
				최저	최고	최고	최저
청파1~2동, 효창동, 원효로1동,용문동일부	만리 배수지	7,069	5,883㎥	29	74	7.0	2.5

○ 연화봉 증압가압장

급수구역	수계	수전수	일 공급량	표 고(m)		수 압(㎏/㎠)
				최저	최고	최고	최저
청파동1가 230번지	만리 배수지	398	574㎥	61	84	3.0	2.5

○ 급수계통도

			중부
			CB-22		청파1~2동, 효창동, 원효로1동, 용문동일부
만리배수지			D=300
			중부
			CB-21		연화봉증압		청파동1가 230번지
			D=500		15HP

○ 월별누수 현황(2015년 1월부터 ~ 현재)

월 별	계		누 수		탐 지		비고
	건 수	방지량	건 수	방지량	건 수	방지량
15.01	1	6	1	6	0	0
15.02	1	13	1	13	0	0
15.03	0	0	0	0	0	0
15.04	0	0	0	0	0	0
15.05	0	0	0	0	0	0
15.06	3	114	2	80	1	34
15.07	2	15	2	15	0	0
15.08	2	65	1	9	1	56
15.09	6	64	5	43	1	21
15.10	4	1,759	1	9	3	1,750
15.11	1	4	1	4	0	0
15.12	0	0	0	0	0	0
소 계	20	2,040	14	179	6	1,861
월평균	1.7	170	1.2	14.9	0.5	155.1
16.01	1	14	1	14	0	0
소 계	1	14	1	14	0	0
월평균	0.1	1.2	0.1	1.2	0	0

○ 다량급수처 현황

개전통지일	위 치	최근검침일 사용량	월평균 사용량	계량기 구경(mm)	비고
1974.07.18	용산구 청파동2가 53-12	2015.12.25 9,108톤	4,272톤	150	숙명여자대학교
1977.04.16		2015.12.25 10,890톤	5,494톤	100

3. 보고내용

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	15.01	15.12	16.01	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	180,291	184,699	182,373	2,082	-2,326	1.15	-1.26
1일 평균공급량	5,816	5,958	5,883	67	-75	1.15	-1.26

○ 최근 3년 월별 공급량 현황(2014년~2016년)

○ 유수율 현황                                             (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	186.83	2.96	188.57	2.59	189.17	2.52	187.89	2.27	181.63	2.58
2014	184.73	3.32	185.46	2.8	189.34	2.63	185.33	2.38	180.72	2.68	193.58	2.74
증 ․감	증)2.1	감)0.36	증)3.11	감)0.21	감)0.17	감)0.11	증)2.56	감)0.11	증)0.91	감)0.10	-	-

○ 2016년 1월달 분석 결과

-  작년대비 누수발생 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	21,972	7,093	1	6	-	-
2016년	21,470	7,069	1	14	-	-
증 감	-502	-24	-	8	-	-

4. 분석 결과

○ 급수구역 분석

- 뚝도 → 만리수계로 유입 유량계 < CB-21(D=500㎜), CB-22(D=300㎜) >을 통하여 급수공급하고 있으며 유출되는 유량계는 없으며 경계밸브 잠금으로 고립되어 있음

- 또한 수전수가 약 7천 수전으로 급수구역이 좁아 누수 및 블록 고립시 유량 변동을 즉시 확인 할 수 있는 구역이며, 대부분 주택가로서 다량급수처로는 숙명여대가 급수구역내 포함되어 있음

○ 공급량 분석

- 2013년 이후 현재까지 년간 유입량은 줄어들고 있으며, 누수발생 건수 감소가 주된 원인으로 판단됨

- 전년(2015년) 동월 대비로는 2,082㎡ 증가하였으나 동파 대비하여 사용량이 증가된 것으로 확인되었으므로 특이 사항은 없는 것으로 판단됨

○ 향후일정

- 수계 경계 인근 수압 체크 및 퇴수변 개,폐 여부 확인

- 일공급량 분석하여 공급량 증가 원인 사전 차단

- 중블록 경계지점 수전 대조작업 실시.  끝.