문서번호	정수과-993
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이천호		김효상	02/29 최석기
협조	주무관		김유선
	주무관		최영석

염소가스안전교육(02월)실시보고

2016. 02

뚝도아리수정수센터

(정수과)

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2016. 02. 23 ~ 26	장 소	취수장염소실	강 사	이 천 호 최 영 석
제 목 : 잔류염소계측기 운영관리 및 포터블측정기 측정방법
□ 교육내용 1. 염소희석수 샘플링 공급라인 확인 - 잔류염소 샘플링펌프가 정상 작동되어 염소희석수가 원수 저수조탱크로 올라와서 계측기 내부로 공급이 잘 되고있으면, 연결튜빙 드레인밸브를 열어서 확인한다. 2. 원수 저수조탱크 여과망 청소 - 특히 여름 장마철 및 우기시에는 저수조탱크 안쪽 여과망에 붙어있는 이물질을 수시로 청소를 하여 제거시켜 주어야 한다. 3. 잔류염소 계측기내부 점검 - 계측기내부 측정값 이상발생시 면봉으로 투시부에 부착되어 있는 이물질제거 및 청소를 실시하여 준다. 4. 잔류염소 측정시약 공급확인 - 잔류염소(Free 유리염소, Total 결합(총)염소)측정시약 공급이 정상적으로 잘 이루어 지고 있는지 외부함을 열어서 내부를 확인한다. □ 교육 참석자 A조 : 강 옥 석, 윤 종 영 B조 : 정 방 환, 장 용 면 C조 : 홍 사 균, 정 재 용 D조 : 배 만 순, 오 백 균

※ 첨부 : 1. 원수 잔류염소계측기 보정방법 및 점검사항 1부.

2. 교육사진 1부.  끝.