문서번호	서울특별시공무원수련원-1523
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		곽재덕	03/02 김양수
협조

2016년도 소방시설물  종합정밀(위탁/자체)점검

결과 보고서

2016년 2월

서울특별시공무원수련원

소방시설물 점검정비 (위탁/자체) 결과보고서

수련원 시설물중 중점관리대상인 소방시설물에 대한 설비를 소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률 및 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조에 의거 2016년 소방 시설물에 대한 점검(위탁/자체)을 실시하고 도출된 문제점을 보완 정비 하여, 재난 및 화재 예방과 연수가족 의 안전한 연수생활의 확보에 만전을 기하고자 점검 후 결과를 보고합니다.

▣		근 거

	◉		소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법시행규칙 제18조 (별표1) 및 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조

▣		점 검 자		점검정비인원(12명)

	◉ ◉		위탁업체 : ㈜보성소방설비공사(4명) 자체점검 : 전기실(4명), 기계실(4명)

▣		점 검 일		점검일정

	◉ ◉		위탁점검 : 2016. 02. 18(1일간) 자체점검 : 2016. 02. 15 ~ 02. 18(4일간)

▣		점검결과		주요점검(위탁)결과내용

시설종류	점검항목	점 검 결 과	비고
소화설비	▷ 분말소화기	1번노래방,411,302호 소화기(1.5kg) 충전불량	지적사항
	▷ CO2소화기	양 호
	▷ 자동확산소화기	양 호
	▷ 옥내외소화전	기계실 소화전 발신기 경종 불량	지적사항
	▷ 스프링클러	양 호
경보설비	▷ 비상경보설비(비상벨)	양 호
	▷ 비상방송설비	양 호
	▷ 자동화재탐지설비	양 호
	▷ 가스누설경보기	양 호
피난설비	▷ 객실구명대	양 호
	▷ 완강기	양 호
	▷ 유도등	복도 유도등 이탈(3개소)	자체점검
	▷ 휴대용비상후레쉬	804,510,513호호,강당(2) 점등 불량	자체점검
	▷ 비상라이트	양 호
소화용수 설 비	▷ 고가수조	양 호
	▷ 저수조	양 호
소화활동 설 비	▷ 연결송수관설비	양 호
	▷ 방화샷터	양 호
	▷ 방화문 고정장치	양 호

▣		조치결과		주요조치결과내용

시설종류	점검항목	조 치 결 과	비고
소화설비	▷ 분말소화기	1번노래방,411,302호 소화기(1.5kg) 교체	지적사항
	▷ CO2소화기	양 호
	▷ 자동확산소화기	양 호
	▷ 옥내외소화전	기계실 소화전 발신기 경종 교체	지적사항
	▷ 스프링클러	양 호
경보설비	▷ 비상경보설비(비상벨)	양 호
	▷ 비상방송설비	양 호
	▷ 자동화재탐지설비	양 호
	▷ 가스누설경보기	양 호
피난설비	▷ 객실구명대	양 호
	▷ 완강기	양 호
	▷ 유도등	복도 유도등 이탈(3개소) 재고정	자체점검
	▷ 휴대용비상후레쉬	804,510,513호호,강당(2) 점등 불량 밧데리 교체	자체점검
	▷ 비상라이트	양 호
소화용수 설 비	▷ 고가수조	양 호
	▷ 저수조	양 호
소화활동 설 비	▷ 연결송수관설비	양 호
	▷ 방화샷터	양 호
	▷ 방화문 고정장치	양 호
기타사항

▣		행정사항

	◉		소방설비 종합정밀(위탁/자체)점검(2월) 및 소방설비 작동기능(위탁/자체)점검(8월) 실시하고 그 결과를 30일이내에 속초소방서로 결과 제출(위탁업체 직접제출)

	◉		자체점검 결과 강당외 3개소에서 비상후레쉬 점등 불량으로 밧데리 교체하고, 복도 유도등 쳐짐으로 재고정(3개소) 정비 완료함

	◉		점검(위탁) 결과 소화기 충전불량(3건), 소화전 경종불량(1건)등 소방시설 지적사항이 있어 물품구매후 조치완료 함.

▣		점검사진첩

▲ 소화기 충전 상태 점검	▲ 비상라이트 점등 상태 점검
▲ 소화전 발신기 작동 상태 점검	▲ 소화전,스프링클러 압력스위치 작동 점검
▲ 방수압 테스터 시험	▲ 유도등 점등 상태 점검

▲ 비상후레쉬 작동 상태 점검	▲ 객실 구명대 밧줄 점검
▲ 강당 바닥유도등 작동 상태	▲ 객실 감지기 작동 점검

▣		따로붙임

	◉		별첨 : 2016년 소방시설 작동보고서(위탁점검) - 1부.

	◉		첨부 : 2016년 소방시설 보수 현황 - 1부. 끝.

	◉		첨부 : 2016년 소방시설 지적사항 보수 사진첩 - 1부. 끝.