문서번호	정수운영과-2374
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		代권영철	03/02 차윤기
협 조	주무관			이정원
	주무관			박희준
	주무관			강석규
	주무관			정의선
	주무관			유재훈

2016 유효율 향상을 위한

활성탄흡착지 적정 운영을 위한 시험계획 보고

2016. 3.  .

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

2016년 유효율 향상을 위한

활성탄흡착지 적정 운영을 위한 시험계획 보고

우리센터 고도 활성탄흡착지 역세척 및 시동방수시간 운영과 관련하여 최적 시동방수시간 도출을 위한 시험을 아래와 같이 실시하여 수질관리와 유효율 향상에 기여하고자 함

1		활성탄흡착지 운영 현황

❍ 활성탄흡착지 : 총 10지 (5×2열, (4.3m×13m×2면))

❍ 활성탄흡착지 역세척 조건 : 계절별 최적 시퀀스 조정 운영

기 간	동절기 (수온10℃→ 5℃)	봄철 (수온 9℃→15℃)	여름철 (수온15→20℃이상)	가을철 (수온15℃→10℃이하)
역세주기	14일이내	12일이내	10일이내	12일이내
공기세척	3분 (0.8m/분)
물세척	30분 (0.45m/분)	30분 (0.6m/분)
팽창율	20~25%
휴 지	60분
시동방수	7~10시간

2		역세척 문제점

❍ 2012년 말  : 가동 초기 활성탄흡착지 여과수 탁도 상승(1~3NTU) 및

본관 구내용수에서 활성탄 입자 누출 발견

❍ 2013년 3월 : 한국화학시험연구원 분석의뢰 결과 입상활성탄 및 주철관 도료

❍ 2013년 9월 : 드레인 배관(150mm×2열)에 유압식 전동밸브 설치 후 시동방수

배관으로 활용

❍ 2014년 말  : 역세척 원격제어 자동화 공사완료

❍ 2014~2015년 : 역세척시 미분탄 발생 억제를 위한 운영 실시

∘ 공기세척 속도 감소 (3분 0.96m/분 → 3분 0.84m/분)로 미분탄 발생억제

∘ 물세척 강화 (15분 0.25m/분 → 동절기 30분 0.45m/분, 하절기 30분 0.6m/분)           로 생성 미분탄 최대한 배출

∘ 시동방수 10시간

※ 배관이 D150mm로 용량이 작아 시동방수시간이 긴 것으로 판단됨

❍ 2015년 말 ~ 2016년 1월 : 시동방수시간 감소 (10→9→8→7시간) 운영 중

본관 구내용수 미분탄 누출 발견

❍ 2016년 2월 24일 ~  : 시동방수시간 (10시간 → 5시간) 운영중

3		시동방수 최적시간 도출 시험계획

❍ 시동방수배관 말미 지점에 채수용 밸브 설치

∘ 6~10지 계열 : 지하 회수조 유입전 지점에 설치 완료(2016.2.25.)

※ 1~5지 계열 : 지하 관랑 구조물 장애로 추후 설치 예정

❍ 시동방수시간 감소 운영 과 병행하여 시험 실시

∘ 역세척시 마다 중앙제어실 및 공정담당자는 시료 채수 후 육안 관찰 실시

∘ 실험실 (연구사 주관)은 탁도 및 입자계수 분석 실시

❍ 이상 발견시 해당 활성탄지 시동방수시간 별도 운영 후 관찰 및 분석실시

※ 2016년 6월말 (예정) 이후 온라인 입자계수기 설치완료시까지 실시

4		보고자 의견

❍ 시동방수시간을 현재 10시간에서 → 최소 5시간까지 감소 운영하고 이상

유무에 따라 역세척 탄력적 실시 및 지별 관리를 강화하고

❍ 계열별 역세척시 회수조건이 상이하고 시동방수량 증감 산출을 유효율 향상          여부 분석 실시하고자 함. 끝.