	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획

1. 재난관리과-1428(2016.2.25.)호 『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고(알림)」과 관련입니다.

2. 위와 관련 해빙기를 맞아 우리 신도림119안전센터 관내 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획을 아래와 보고 합니다.

가. 기  간 : 2016. 3. 07~ 3. 31 (기간중 9일간)

나. 대  상 : 154개소(비상소화장치 1개소, 비상급수시설 2개소 포함)

현 황	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치	비상소방용수
154	149	1	1	1	2

❍ 노후소화전(15개소) 및 주차구획선 5M 이내 소화전 조사 병행

다. 조사자

❍ 신도림119안전세터 전직원

❍ 안전관리책임자 : 각팀 팀장

라. 점검방법

❍ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대하여 조사

❍ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인

― 녹물역류 방지 : 급격한 밸브 조작 금지

❍ 수압상태 확인 후 누수 방지 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

❍ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인 등

❍ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치  외부 불법광고물 등 제거

❍ 다용도 제수변 점검 금지(일대 단수우려) 및 긴급보수대상 파악 철저

마. 행정사항

❍ 정밀점검을 위해 비번근무자 출동대기 조치 후 당번(주간)근무자가

일제조사 실시(비번근무자 오전 출동대기)

― 조사 기간중 구급대원 직무교육 일정 및 팀별 조사 횟수를 고려

하여 조사일정 계획 수립(3월10일,17일 : 당일 야간근무자 14:00 조기출근 오후 출동대기)

❍ 담당자 사고시 해당 조원이 업무대행

❍ 출장전 사전교육을 통해 소방용수 정밀조사 방법과 공직자 품위 유지

등 안전사고 방지 실시

❍ 소방용수시설 점검 표찰 발견시 공문『재난관리과-1430(2016.2.25.)호』

의거하여 취합 후 보고

❍ 일제조사 점검.정비 내용 소방행정정보시스템에 철저 입력

❍ 일제조사 점검결과는 별첨 서식에 의거  2016. 4. 4(월)한 보고

붙임 : 1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획(구로소방서) 1부.

2. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

3. 비상소화장치 관리현황(서식) 1부.

4. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

5. 2016년도 상반기 소방용수 조사일정(서식) 1부.

6. 주차구획선 내 및 5M이내 소화전 현황(서식) 1부.

7. 노후소화전 현황 및 15년 하반기 점검결과 1부.

8. 소방용수시설 점검 표찰 이미지 사진 1부.  끝.

담당자	임창규		진압2팀장	전관석		119안전센터장	03/02 정학상
협조자
시행	신도림119안전센터-909	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57	/
전화	02-2671-8119	/전송	02-2671-2119	/		/	대시민공개