문서번호	시설관리과-4065
결재일자	2016.3.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
정희종	김충완	장종욱		03/03 박용진
협 조

번동가압장외 1개소 부하이중화 구축계획

2016.3.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

번동가압장외 1개소 부하이중화 구축계획

번동,미아가압장 전력설비 부하이중화 설비를 구축하여 정전 및 변압기 소손등

돌발사고 발생시 신속하게 대응하여 안정적 급수운영 체계를 강화하고자 함.

1		추진근거

기전설비 돌발사고 긴급복구 대응능력 강화지시[생산부 기전

설비과-3656(2014.5.29.)]

번동가압장 펌프운전 정지사고 및 조치결과 보고[시설관리과-2516(2015.2.26.)]

(번동가압장 정전사고 발생시 현장확인 및 점검, 한전긴급복구반 출동 등 복구

까지 3시간이상 소요되어 배수지 수위가 1.2M까지 떨어져 지역단수 위기발생)

번동가압장 사고발생보고[시설관리과-15126(2015.9.10.)]

(번동가압장 배수지 펌프자동운전중 과전류 동작 및 한전변압기 T상 단락으로

가압펌프중단 사고발생)

가압장 부하이중화 설비 구축등 보안강구지시(사업소장)

2		시설현황

시 설 명	위 치	연면적	급수구역 (급수세대)	설치연도
번동가압장	강북구 번동 148-18	230.5㎡	미아동,송중동,번2동일대 (8,070세대)	1988
수유가압장	강북구 수유동 605-288	843㎡	삼양동,미아동,인수동 송천동,수유1동,수유3동,우이동 (23,408세대)	1989

3		사업개요

사업기간 : 2016. 3. ~ 6.

사업내역

❍ 부하이중화 배전반 구매설치 1식

❍ 한전시설부담금 2개소

❍ 전기공사 1식

사업예산 : 140,000천원

소요예산 : 119,950천원

구분	소요예산	계약방법
부하이중화 배전반 구매설치	60,000천원	지명경쟁입찰
전기공사	9,950천원	수의계약
한전시설부담금	50,000천원	한전고지서납부

예산과목 :　자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비,시설비

4		세부추진내용

부하이중화 배전반설치(번동가압장,수유가압장)

❍ 사업내용

․ 번동가압장 ACB판넬 및 계량기함 제작구매설치 1식

․ 수유가압장 ACB판넬 및 계량기함 제작구매설치 1식

❍ 소요예산 : 60,000천원

❍ 사업기간 : ‘16. 3월~6월

❍ 계약방법

․ 입찰방법 : 지명경쟁에의한 입찰(전기공사업 면허를 소지한 업체중                     한국전기협동조합의 추천)

․ 관련근거 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조 및                     동법 시행령 제22조

전기공사

❍ 공사내역

․ 변압기,계량기함 설치에 따른 케이블 및 전선관 신설 1식

❍ 사업기간 : ‘16. 3월~6월

❍ 소요예산 : 9,950천원

❍ 계약방법 : 수의계약

․ 사  유 : 지방자치단체를 당사자로하는계약에관한법률시행령제25조                    1항 5호에 의거 수의계약 시행

****************************

******************************************

한전시설부담금(표준공사비) 납부

❍ 부하이중화에 따른 패드변압기 추가설치로 인한 표준공사비로 한국         전력공사고지서에 의거 납부하는 시설부담금

❍ 소요예산 : 50,000천원(한국전력 납부고지서)

❍ 공사기간 : 표준공사비 납부 후 90일 이내

4		추진일정

❍ 2016. 3.   : 한전 표준공사비 납부

❍ 2016. 3.   : 부하이중화 배전반 구매설치 기술검토 및 심사의뢰

(기술검토: 본부 계약심사과, 설계심사 : 본청계약심사과)

❍ 2016. 3.   : 부하이중화 전기공사발주

❍ 2016. 4.   : 부하이중화 배전반 구매설치발주

❍ 2016. 5.   : 한전패드변압기 설치 및 부대공사시행

❍ 2016. 6.   : 부하이중화 배전반 구매설치 및 전기공사 완료

붙 임 : 관련근거 문서 각1부.  끝.