문서번호	시설관리과-4984
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
정진호	문용욱	이자원		03/03 이인걸
협 조

노후 전동구동장치 교체계획

2016.03.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

노후 전동구동장치 교체계획

안정적인 배수지 수위관리 및 무인시설 안전사고 대처 능력을 향상하여 배수지 유지관리에 만전을 기하기 위한 전동구동장치 교체계획을 보고드림.

▢ 전동구동장치 설치 현황

○ 시설물별

(단위 : 대)

시설물명	계	배수지				가압장					비고
		소계	유입	유출	퇴수		소계	유입	유츌	기타
계	59	50	20	18	12		9	2	5	2
목동(배)가압장	11	11	5	3	3
신정배수지	9	9	3	3	3
신월배수지	9	9	3	3	3
우장산(배)가압장	16	11	4	4	3		5	2	2	1
화곡(배)가압장	6	4	2	2			2		2
온수가압장	2						2		1	1
온수배수지	2	2	1	1
개봉배수지	2	2	1	1
성아배수지	2	2	1	1

○ 구경별․연식별

(단위 : 대)

구경 연식	계	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
계	59	7	3	1		6	8	5	5	17	3	1	2	1
2015	1									1
2014	6	1					2	2			1
2009	7	4	2	1
2008
2007	9					3	6
2006
2005	12							3		5	2		1	1
2004	9					3				6
2003	5								2	3
2002	7	2	1						2	2
1997	1											1
1996	1												1
1990	1								1

▢ 2016년 전동구동장치 교체사업 개요

○ 사업대상 : 목동배수지 외 2개소

○ 사업규모 : 전동구동장치 16대

시설물명	전동구동장치 설치내역						비고
	용 도	종류	구경	규격	설치년도	수량
목동배수지 (11대)	메인유입(A)	BFV	D1000	5Hp	‘97	1	내용연수- 11년
	메인유입(B)	BFV	D1200	5Hp	'96	1
	유입․유출	BFV	D 800	3Hp	'04	6
	퇴수	GATE	D 400	5Hp	'04	3
화곡배수지 (4대)	유입	BFV	D 700	2Hp	'02	2
	유출	BFV	D 800	2Hp	'02	2
신월배수지 (1대)	유입	BFV	D 700	3Hp	'90	1
계						16

※ 사업추가 : 예산 범위내 신월배수지 노후 전동구동장치 1대 추가 교체

○ 사업기간 : 2016. 3. ～ 6.30.

○ 총사업비 : 135,000천원

▢ 추진일정

○ 특정제품선정위원회 개최  ----------------- ’16. 3. 7.~ 3.11.

※ 특정제품선정위원회 개요

□ 물품제조․구매시 특정제품

- 특정품명을 한 개 이상 구매시 합계가 2천만원을 초과하는 경우(부가세 제외)

□ 특정제품선정위원회 구성

- 명    칭 : 수입물품 및 특정제품선정심사위원회

- 기    능

∘ 수입물품 및 특정제품 구매타당성, 가격 적정성 등 검토

∘ 특정제품 및 특정(특수)공법 선정과 설계 반영의 적정여부 검토 등

- 구성방법 : 기관단위 (사업소 위원장 - 기관장)

- 구성인원 : 5~7명 (위원장 포함)

∘ 사업소는 해당 분야 공무원(5~6급) 5～7명으로 구성(당해 사업 발주부서 직원 배제)

∘ 간사는 당해 사업 발주부서 팀장

□ 특정제품선정위원회 운영절차

안건 발생	➡	위원회개최 통보	➡	위원회개최	➡	결과보고 및 계약심사 요청
∙ 기본방침 - 필요성,시장조사 - 위원회 구성		∙ 사전검토보고서 작성 및 송부		∙ 회의록 작성 ∙ 심의사항 결정		∙ 기관장 보고 ∙ 발주부서 → 계약심사과

○ 계약 심사 및 발주  ----------------------- ’16. 3.14.~ 4.08.    ○ 계약 및 착공  ----------------------------- ’16. 4.29.

○ 시운전 및 준공 ---------------------------- ’16. 6.30.

▢ 발주방법 : 조달발주

○ 가격 대비 우수한 성능, 정밀한 시공, 그리고 안정적인 A/S 제공이 가능토록 우수제품 또는 성능인증제품을 대상으로 특정제품을 선정 하여 조달구매 추진

▢ 행정사항 : 철거품 고재처리

○ 내용연수가 경과된 노후 전동구동장치 철거품으로 설계내역서에 고재 처리로 계상하여 처리코자 함.

붙임 : 목동, 화곡, 신월배수지 전동밸브 관리대장 각 1부.   끝.