함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	삼성배수지 안정적 급수운영을 위한 통수조치 협조요청

1. 배수과-1060호(2016.2.4.)와 관련입니다.

2. 삼성배수지의 안정적 급수운영을 위한 통수 사전조치 사항이 3.7까지 완료될 예정으로서 이후 삼성배수지 안정급수를 위한 통수가 시행될 예정이므로 관련부서에서는 아래 내용을 참조하시어 원활한 급수운영이 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 부서별 협조사항

- 강남수도사업소

▶ 삼성배수지 항청소(정상수질 확보)	2016.3.6.(일) 까지

▶ 수계전환전 사전작업 ┏ 시설점검 및 세척작업(취약지역 등)	3.4.(금)

┗ 암사직송 급수구역 고립	3.7.(월)~3.8.(화)

▶ 배수지 담수 및 수위 확보(3.0m까지 유지)	3.8.(화) ~ 3.9.(수)

▶ 삼성배수지 안정급수(간접급수체계) 시행	3.9.(수) 11:00

- 구의정수센터 : 아차산배수지(구의+암사) 유입량 조절

▶ 일  시 : 3.7.(월) ~ 삼성배수지 급수구역 안정화시 까지

▶ 암사 ⇒ 아차산 유입유량 8만톤/일 이하로 유지할 수 있도록 필요시 구의 ⇒ 아차산 공급유량(최대 9만톤/일) 확보

▶ 삼성배수지 항내 유입관압 3.0kgf/㎠ 이하로 관압저하시 강남지역 소불출수 민원이 급증하므로 암사 고양정계통 관압에 유의하여 아차산배수지 송수계통 조절(제어실간 긴말한 연락체계 유지)

- 암사정수센터

▶ 암사 고양정 계통 공급 안정성 확보를 위해 필요시 송수펌프 가동대수 증가 등 삼성배수지 통수추진 관련 적극 협조토록 제어실 근무자에게 관련내용 전파

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	급수운영과장,강남수도사업소장,구의아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	03/03 이규상
협조자
시행	배수과-1798	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개