문서번호	정수과-1141
결재일자	2016.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		박근희	03/03 이태일
협조
	주무관		정미선

2016년 2월 여과지 여재층 두께조사 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

구의아리수정수센터

(정수과)

2016년 2월 여과지 여재층 두께 조사 결과

여과지 운영관리에 필요한 여과지 여재층 두께 조사를 실시하고 그 결과를   보고드림.

조사 근거

상수도시설유지관리 매뉴얼(환경부,2007)

☞ 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2016. 2. 15 ~ 2. 23.(제1정수장) / 2016. 2. 29.(제2정수장)

대    상 : 제1정수장 12지 및 제2정수장 여과지 10지

조 사 자 : 정수과 직원

측정방법 :

- 제1정수장 : 여재층두께 지점별 실측조사

- 제2정수장 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

측정지점 : 3개 지점(제1정수장 여과지는 좌․우 각 3개 지점)

< 제1정수장 여과지(좌) 및 제2정수장 여과지(우) 평면구조개략도 >

조사 결과 및 결론

결 과 :

구 분	기준	년월	최대	최소	평균
제1정수장	75±5	‘16.01.	78.2	71.6	74.0
		‘16.02.	77.5	71.3	74.2
제2정수장	120±8	‘16.01.	128.8	120.1	124.2
		‘16.02.	128.6	119.7	124.0

※ 여과지별 세부 높이는 붙임 참조

결 론

【제1정수장】

- 여재층 두께 전월과 유사

- 보사를 위한 여재층 실측 조사 결과

․ 12호(좌면) : 보사 필요(여층두께 : 69.3cm)

․ 기타 여과지 : 보사기준(70cm미만)보다는 높으며, 추가 유실여부 확인 후 내년 예산반영하여 보사 추진

- 표세기 노즐막힘 부분 분해 청소 완료

【제2정수장】

- 여재층 두께 전월과 유사하고 여층 균일성 유지

따로붙임 : 여재층 두께 조사 결과(2월) 1부. 끝.