문서번호	시설관리과-31454
결재일자	2015.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김범철	오준식	12/17 代고신석
협 조

2015년도 4분기 유량계 자체 비교측정 결과 보고

2015. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도 4분기 유량계 자체 비교측정 결과 보고

정확한 공급량 관리 및 기술습득 향상을 위해 가압장·배수지 유량계에 대한 자체 비교측정을 실시하고 그 결과를 보고함.

▷ 관련근거

○ 2015년 유량계설비 유지관리계획『누수방지과-274(2015.1.9.)』

○ ‘15년 유량계설비 유지관리 계획『시설관리과-977(2015.1.15.)』

□ 추진배경

○ 공급량 이상시 자체 비교측정으로 선제적 관리

○ 유량계 비교측정 기능습득으로 유량계 관리 업무능력 향상 등

※ 유수율 추진실적 및 경영평가 반영(유량계 분야)

□ 비교측정 개요

○ 유 량 계 : 법원(가)직송, 상도가압직송

○ 측정일시 : 2015. 12. 16.  14:00 ~ 15:50

○ 측 정 자 : 유량계 담당자 김범철

- 기술지원 : ㈜씨엠엔텍(유량계 유지보수 용역업체)

□ 비교측정 결과

유량계명	위 치	일 시	측정유량 (㎥)	기준유량 (㎥)	오차 (%)	구경 (mm)	비고
법원(가)직송	시흥동 1-74	12.16.(수) 14:00~14:33	10	9.93	0.70	150
상도가압 직송	본동 126-450	12.16.(수) 15:15~15:46	30	29.76	0.81	150

○ 허용오차 관리기준(±1.5%) 초과 시 해당 유량계 비교측정 의뢰

□ 향후계획

○ 우리 사업소 유량계에 대해 분기 2개소 이상 자체 비교측정을 지속적으로

실시하여 현장 유량계 이상유무를 판별하고,

○ 자체 비교측정 결과 허용오차 범위를 초과한 유량계에 대해서는 우리 사업소

유량계 유지보수 용역업체에 보정작업을 의뢰하여 안정적인 공급량 관리에

철저를 기하고자 함.

□ 측정사진

기준 유량계 설치 (법원(가)직송)	유량계 설치 완료	결과값 확인
기준 유량계 설치 (상도가압직송)	유량계 설치 완료	결과값 확인

붙임 : 1. 비교측정 분석표 2부.  끝.