출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	01/28 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 급수관말 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료 채수 및 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 1. 28
보고자 : 직 주무관 최병도

서울특별시상수도연구원장 귀하

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관  최병도, 권진목

2. 수질검사 결과

날짜	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-01-28	14MT-00582	중부3-01	숭인동길 51	종로숭인새마을금	뚝도	0.30	7.3	0.09
2014-01-28	14MT-00583	중부3-02	종로63나길 3	묘각사	뚝도	0.33	7.3	0.07
2014-01-28	14MT-00584	중부3-03	성균관로 49-1	한우목우촌	뚝도	0.29	7.3	0.08
2014-01-28	14MT-00585	중부3-04	성균관로 47	명광교회	뚝도	0.34	7.3	0.07
2014-01-28	14MT-00586	중부3-05	삼청로 131	달성한식	뚝도	0.32	7.3	0.07
2014-01-28	14MT-00587	중부3-06	삼청로 107	삼청동주민센터	뚝도	0.34	7.3	0.08
2014-01-28	14MT-00588	중부3-07	홍지문2길 20	상명자연대학	뚝도	0.28	7.3	0.08
2014-01-28	14MT-00589	중부3-08	홍지문길 7	미장원	뚝도	0.32	7.3	0.07
2014-01-28	14MT-00590	중부3-09	통일로12길 20-2	참진학원	뚝도	0.28	7.3	0.07
2014-01-28	14MT-00591	중부3-10	자하문로17길 24	옥인파출소	뚝도	0.33	7.3	0.08
2014-01-28	14MT-00592	중부3-11	자하문로 92	청운효자동주민센터	뚝도	0.30	7.3	0.07
2014-01-28	14MT-00593	중부3-12	자하문로 120	전주식당	강북	0.29	7.3	0.07
2014-01-28	14MT-00594	중부3-13	을지로41길 28	임성빌딩	강북	0.33	7.3	0.06
2014-01-28	14MT-00595	중부3-14	을지로39길 40	중구구민회관	뚝도	0.28	7.3	0.07

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
중부3-08	0.07	0.07	0.07	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(중부3지점) : 14MT-0582 ~ 13MT-0594).  끝.