문서번호	급수운영과-31607
결재일자	2015.12.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강서수도사업소장
박경원		조면행	12/17 이상래
협 조
	주무관			이상무

현대연예인 아파트 누수민원 발생에 따른 조치계획 보고

2015. 12

강서수도사업소

(급수운영과)

「현대연예인아파트 누수민원 발생에 따른」

조치계획 보고

구로구 관내 현대연예인 아파트 내 누수에 따른 민원사항에 대한 현장조사 결과 및 민원해소를 위한 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015.  12.  17.

보고자  시설7급  박경원

□ 현  황

○ 위    치 : 구로구 구일로4길 46 현대연예인아파트(구로동 685-70호)

○ 민 원 인 : 류승춘(HP. *************)

○ 민원내용

① 아파트 단지 내(주차장)에서 수돗물 누수현상 발생됨에 따라 이의 확인을 위한          수도사업소 직원과의 통화 중 불친절 응대

② 누수 및 포장복구 공사 과정에서의 공사차질

③ 기존관 처리 미흡으로 인한 누수발생 원인제공 및 이에따른 주민피해 책임

※ 민원내용 별첨(통고서- 급수운영과-31508(‘15.12.16))

○ 위치도

□ 민원발생 내용

○ 아파트 현황

아파트명	현대연예인 아파트
건물개요	아파트 6개동 및 관리사무실, 근생 1개동
준공년도	1989.8월	연면적	72,116.04㎡	세대수	총 735세대
급수공급 방식	지하저수조 담수 후 가압펌프로 세대급수			인입구경	Φ150mm

○ 민원발생 경위 및 사업소 조치내용

일 시	아파트 내 누수발생 현황	사업소 조치내용
12.09(수) 오후	- 아파트 단지 주차장 내 누수징후에 따라, 사업소에 옥외 누수여부 확인요청	옥외 누수탐지 시행(김원일외 1) 결과 : 배수관 누수징후 없음, 단지내 배관 누수로 판단되어 자체 점검토록 안내
12.10(목) 오전	- 아파트 내부시설 자체점검 결과 이상없음 - 주차장 굴착 확인결과 2열(65mm,100mm) 배 관 확인(65mm 강관에서 누수발생) - 사업소에 누수탐지, 복구방법 업무협조 재요청	- 아파트 관리실 직원과 합동점검 실시 - 아파트 인입밸브 및 계량기실내 밸브 잠금 후 누수부위 수압 확인(마부일외 1) 배관탐지 실시
12.11(금) 오전		- 누수 분기점 확인을 위하여 아파트 주변 주 공급 배수관(Φ300mm) 단수조치 후 누수부 위 확인(박경원외 2인) 결과 : Φ65mm 배관의 단수 확인됨에 따라 누수복구팀에 누수복구 의뢰
12.12(토) 오전		- 누수복구팀 누수복구 시행(오후 복구완료) 누수배관 분기점 확인을 위한 아파트 주변 도로 확인굴착 시행 - 아파트 주차장 누수복구 완료부위에 대한 포장복구 의뢰
12.13(일) 오전		- 분기점 확인굴착부(A-2) 포장복구 완료 아파트 주차장 누수복구 완료부위 포장 미 시행(콘크리트 덧씌우기 부위 마감불량)
12.14(월) 오전		- 아파트 주차장부 포장복구 완료
12.15(화)	누수발생 원인 및 불친절 응대등에 대한 민원제기

□ 현장조사 내용

○ 상수도배관 현황

- 배수관 : 2002/DCIP/200~300mm

- 아파트 인입관 : ‘02/DCIP/150mm(주계량기), ‘98/SSP/50mm(상가), ’96/SSP/25mm(유치원)

○ 누수배관 현황(2열)

- D50~65mm 강관 : 누수복구 완료(‘15.12.12)

- D100mm 주철관 : 천공 후 확인결과 기폐쇄 완료

○ 위치도 및 현황사진

위치도	누수배관 현황사진

□ 현장조사 결과

○ 분기점 확인을 위한 배관탐지 결과 계량기실 주변에서 D65mm 누수관 탐지 되었고,

○ ‘15.12.12(토) 누수복구 공사시 D150mm 인입밸브 잠금 후 확인결과 누수배관의        수압저하 및 단수 확인됨에 따라, 아파트 인입밸브 이후 배관에서 누수배관 분기        된걸로 판단됨.

□ 조치 계획

○ 상기와 같이 아파트 인입밸브 이후 배관에서 D65mm관 분기가 판단됨에 따라, 아래와      같이 추가작업 시행하여 배관 분기위치를 확인코자 하며,

┏ ① 대형 계량기실 내 D150mm 노후 제수밸브 교체

┗ ② 분기부 확인굴착

○ 분기위치 확인 결과에 따라 피해배상 또는 자체 조치토록 하고자 하며, 관련 사항을 아파트       관리소 및 관계자에 안내하여 민원 해소코자 합니다.

┏ ① 계량기 이전배관 분기시 : 분기부 폐쇄작업, 누수에 따른 피해배상

┗ ② 계량기 이후 내부배관 분기시 : 아파트 관리실 자체 처리

붙 임. 민원내용(통고서) 1부.  끝.