문서번호	급수운영과-1827
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
류동경	최철민	이규상		03/04 정중곤
협 조
	수질과장		강성욱
	주무관		김인학
	주무관		김형준

수질자동감시지점 최적화 추진 계획

2016. 3.

서울시상수도사업본부

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

수질자동감시지점 최적화 추진 계획

관공서 등 휴일·야간에 물 사용량이 없어 수질감시 기능이 떨어지는  측정기를 적정한 필요 위치로 재배치하여 수질감시 효율을 높이고자 함

1		추진배경

□ 수질자동감시시스템 : 실시간 수질 감시 및 대시민 수질공개

○ 2001.~ 2005.	: 기본계획 수립 및 구축(감시지점 72개소)

○ 2008. 3. 22.	: 실시간 수질 시민 공개

○ 2008. ~ 현재	: 감시지점 단계적 증설 완료(199개소)

□ 감시지점 현황 : 생산(취․정수)과정 11개소, 공급과정 188개소

계	취수장	정수장	배수지․가압장	수도꼭지
199	5	6	98	90

2		현황 및 문제점

□ 수질자동측정기 설치 현황

○ 관공서 등에서 휴일·야간 수돗물 사용량 감소로 건물 내 정체수 발생

– 2015년 일시적 정체수 발생 12개소 중 9개소가 관공서에 측정기 설치

전체	중부	서부	북부	강서	강동
12	2	2	4	2	2
지점명	용산2가(학교) 광화문광장(공원)	홍제2동(관공서) 성산동(공원)	월계2동(아파트) 창5동(학교) 도봉2동(관공서) 방화3동(관공서)	신정6동(관공서) 구로3동(소방서)	잠실동(관공서) 성내동(관공서)

○ 신규 택지 개발 지역 등 수질감시 필요 지역에 측정기 미설치

– 강서구 발산지구 등 대규모 택지 조성에 따른 신규 급수 지역에 수질감시 필요

– 전체배수지 102개소 중 측정기 미설치 배수지 18개소

지역 배수지 수	측정기 미설치	1차 배수지 수	측정기 미설치	2차 배수지 수	측정기 미설치
32	1	53	12	17	5
양재 배수지 가동중단(’12년)		배수지 전 가압장 설치 등		300톤 이하 소규모 배수지 등

○ 지역배수지 별 감시지점 비 균등

– 배수지별 수도꼭지 감시지점 : 1(공릉배수지)~ 11(증산배수지 등) 개소

– 수도꼭지 감시지점 1개소 당 평균 감시용량 : 5천(보광배수지)~80천(반포배수지) 톤

※ 지역배수지의 수도꼭지 감시지점 1개당 평균 감시용량 : 29천 톤

□ 문제점

○ 관공서 등 건물 내 수돗물 정체로 수질 감시 효율 저하

– 휴일·야간 물 사용량 감소로 감시구역의 수질과 달리 건물 내 정체수 발생

– 건물 내 정체수에 의한 이상 알람 발생으로 수질 감시 효율 저하

○ 신규택지 개발 지역․배수지 등 주요지점에 수질감시 사각 지역 발생

– 신규택지 개발 지역 등 급수환경 변화 지역의 수질사고 대응력 저하

– 배수지 수질 확인 및 사고 시 시민 공급 전 배수지 조치가 어려움

	<과거 수질사고 사례>
․ 강서구 발산지구 수명산파크아파트 탁수 발생(2011. 9. 6. 수돗물 사용량 증가) ․ 서초구 보금자리 스타힐스아파트 탁수 발생(2013. 7. 5. 수돗물 사용량 증가) ․ 송파구 문정동 87번지 일대 탁수 발생(2014. 5. 12. 수돗물 사용량 증가)

○ 배수지 급수구역별 중복감시로 유지관리비 과다 발생

3		개선방안

○ 관공서 등 수질감시 기능이 저하된 지점의 채수위치 변경

○ 신규 택지 개발 지역 등 수질 감시 필요 위치로 측정기 재배치

– 신규 택지 개발 지역, 수질사고 다발지역, 측정기 미설치 배수지 중 검토

	<측정기 이설 사례>
․ 2014년 신규 택지 개발 : 마천동(중복 감시지점) → 문정동(위례신도시) ․ 2015년 신규 배수지 통수 : 일원동(관공서설치, 중복감시) → 삼성동(봉은배수지 통수)

○ 배수지 급수구역 별 측정기 재배치로 중복감시 해소

– 아리수 아파트․학교 등 특정 정책으로 설치된 지점은 계속운영

4		추진계획

○ 이설대상 후보 선정	: 2016. 3. 11.

○ 이설대상 조정 및 확정	: 2016. 3. 21.

○ 사업소별 자체 추진 계획 수립	: 2016. 4. 22.

○ 이설공사 시행 및 시험가동	: 2016. 6. 30.

5		행정사항

○ 본 부 : 사업소간 이설 대상 조정 및 확정

○ 각 수도사업소

– 수 질 팀 : 이설대상 선정 및 자체 추진 계획 수립 시행

– 급수운영과 및 시설관리과 : 측정기 설치 배관망 검토 및 도로굴착·배관 공사 등 시행

붙임 : 1. 지역 배수지별 수질자동측정기 설치 현황 1부.

2. 연도별 도시개발 사업 추진 현황 1부.  끝