문서번호	건축기획과-1975
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
방진표		임병국	01/28 이용건
협조	주무관		양효진
	주무관		김상곤

건축심의 자료 검토보고

(무교다동구역 35지구 도시환경정비사업)

2014.   1.

건축기획과

1. 건축물 개요
프로젝트명		건축규모 (층)	용도	건축연면적 ( ㎡ )	냉난방면적 ( ㎡ )
무교다동구역 35지구 도시환경정비사업		26	비주거(사무실)	53,184.68	35,440.20
2. 에너지 요구량 분석 결과
(1) 냉난방 에너지 요구량 패턴			(2) 냉난방 에너지 요구량 수치
			구 분	냉방요구량	난방요구량
				(kWh/㎡)	(kWh/㎡)
			1월	0.00	27.76
			2월	0.00	21.89
			3월	0.00	16.14
			4월	0.00	7.36
			5월	0.01	0.19
			6월	3.78	0.00
			7월	5.82	0.00
			8월	6.21	0.00
			9월	2.10	0.00
			10월	0.00	4.14
			11월	0.00	16.68
			12월	0.00	24.52
			합 계	17.92	118.68
3. 1차 에너지 소요량 분석 결과
냉 방 (kWh/㎡y)	난 방 (kWh/㎡y)	조 명 (kWh/㎡y)	환 기 (kWh/㎡y)	급 탕 (kWh/㎡y)	신재생에너지 (kWh/㎡y)
17.92	118.68	58.83	55.08	13.66	-0.00
단위면적당 1차 에너지 소비총량 (㎾h/㎡․y)			등급
264.17
온실가스발생량 (㎏CO2/㎡)
65.89

4. 일반건축물 친환경․ 에너지절약 분야 건축심의기준 점검표

<별지서식>

구      분

세  부  항  목

적용기준

설계반영확인

에너지분야

1.건물에너지 성능표시

가. 에너지성능지표

(EPI) 평점 합계

민간건축물

86점 이상

86.4 점

공공건축물

90점 이상

나. 건축물에너지 효율 등급 인증

민간건축물

2등급 이상

2 등급

공공건축물

1등급

2.건물 단열 성능 강화 설계

건물외피 평균 열관류율 설계 값

※ 에너지성능지표 검토서 변경 시에도 민간건축물은 0.8점 배점 이상, 공공건축물은 최상위 배점에 해당하는 평균열관류율을 확보하여야 함.

가. 외벽

민간건축물

0.96(W/㎡․K) 미만

0.79 미만

공공건축물

0.60(W/㎡․K) 미만

나. 지붕

민간건축물

0.16(W/㎡․K) 미만

0.138 미만

공공건축물

0.12(W/㎡․K) 미만

다. 최하층 거실바닥

민간건축물

0.25(W/㎡․K) 미만

0.182 미만

공공건축물

0.15(W/㎡․K) 미만

3.신․재생 에너지 설계

- 민간건축물: 총사용 예상 에너지에 대한 신·재생 에너지 공급 비율

- 공공건축물: 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 시행령 제15조 별표2에 따른 비율

- 적용분야 : 신에너지 및 재생에너지  개발․이용․보급촉진법 제2조 1호 “가～차” 목에 해당하는 에너지

민간건축물

5% 이상

적용분야

: 신재생에너지

적용비율: 8%

공공건축물

해당 연도	2011~12	′13	′14	′15
공급의무비율 (%)	10	11	12	13

′16	′17	′18	′19	′20이후
14	15	16	18	20

※ 2011.4.13.부터

4.외벽 창호의 기밀성능

- 고 기밀성 단열창호 선택

2등급 이상

2 등급 이상

-

5 .고효율 에너지기자재

가. 에너지관리공단  인증  고효율에너지기자재 사용

적용

적용

-

나. 전체조명설비 전력량에 대한   LED조명기기 전력량 비율

10% 이상

10% 이상

친환경분야

1.친환경 건축물  성능 표시

가. 민간건축물

우수등급(그린2등금) 이상

최우수등급 이상

나. 공공건축물

최우수등급(그린1등급)

2.친환경 기자재

-  실내공기오염물질 저방출 제품 사용

공인시험기관 인증자재 사용

공인시험기관

인증자재 사용

5. 검토의견

< 비주거분야 >

○ 건축물 에너지소비총량 산출 결과 일반건축물 심의기준을 만족함.

- 산출 에너지소비량 264.17㎾h/㎡․y (기준 280 ㎾h/㎡․y)

○ 건축심의기준에 의한 친환경 및 에너지절약 설계기준을 만족함

- EPI점수 86점 이상, 신재생에너지 공급비율 5% 이상, 친환경 최우수등급 적용