문서번호	시설관리과-5511
결재일자	2016.3.4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이동석		권승계	03/04 우종근
협조

사업시행인가 신청에 따른 현장조사

보고서(양남시장정비구역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.03

남부수도사업소

(시설관리과)

동담당 업무 수행중 양남시장정비사업 사업시행인가 신청 협의가 접수되어 급수협의 사항을 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보  이동석

사업개요

○ 신청위치 : 영등포구 양평동1가 30번지 (1,965.70㎡)

○ 사업주체 : 양남시장정비사업조합

○ 용   도 : 공동주택(아파트 90세대) 및 판매시설

○ 규   모 : 1개동(지상12층, 지하4층), 연면적 13,034.42㎡

현장조사내용

○ 신청지표고 : 9.3m

○ 주변배관 : *******************************************가 부설되어 있음

○ 분기점수압 : 4.0kg/㎠

○ 출수상태(분기점) : 양호

○ 신청지역 급수계통

- 수    계 : 암사정수장 → 대방배수지(L.W.L=55m)

- 급수방법 : 자연수

○ 주계량기 설치위치 : 서측도로 (선유동1로)에서 분기(100mm)예정

○ 주계량기 설치구경 : 공동주택 100mm, 판매시설 50mm

보고내용

○ 배수관 및 인입관 폐쇄(원인자부담)

- *****************************************

- **********************

조치의견

○ 따로붙임 『상수도급수를 위한 급수협의 조건』을 이행하여야 급수가능함을 회시코자 합니다.

별 첨 : 1. 상수도 급수를 위한 급수협의 조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.