현 장 출 장 보 고 서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	안기홍	김대진	03/04 정소영

명에 의거 이상계량기 현장확인과 관련 출장결과 조사사항을 아래와 같이 보고합니다.

2016.  3.  4.

복명자 :   7급   성명 : 안 기 홍

결   과   보   고   내   용

건 명

출장결과 보고서(3/4일 이상계량기 현장조사)

내용

1. 수전 현황

주 소	성명	관리번호	업종	구경	기물번호	사 유	사진
*********** ***********	***	*******	3*	50㎜	h12-200017	침비정상

2. 검침 현황

검침일	지침	사용량(㎥)	비고
16.3.1	513444	501,309	십만단위 비정상으로 판단됨.(전월사용량인 1,594㎥부과)
16.1.1	12135	1,594
15.11.1	10541	1,549
15.9.1	8992	1,861

3. 조사내용

- 위 수전은 2개월평균 사용량 1,541㎥을 사용하는 수용가로 정례검침시 침비정상으로 보고된 사항임.

- 은행업,증권업체가 입주된 15층의 거촌빌딩으로 누수 및 경.조사등 사용량 격증 될 만한 사항이 없으며 또한 출수량

(시간당출수량31.356×24시간×61일=45,905㎥)과 비교한 결과 십만단위 지침 비정상으로 판단됨.

- 기타 조례위반사항을 발견할 수 없었음.

4. 조사자 의견

- 위의 사항으로 볼 때 수용가에 설치된 계량기는 기계적 결함에 의한 지침비정상으로 판단되므로,‘16년3월 검침사용량은 전월사용량인 1,594㎥으로 인정 부과하고, 계량기는 현장민원과에 교체 의뢰 하고자 합니다.

첨부 : 침비정상 사진 1매.  끝.