문서번호	원수관리과-504
결재일자	2016.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
김효준		03/04 손주옥
협조
	주무관		양재열

제어실 자동제어시스템용 모니터 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

제어실 자동제어시스템용 모니터 고장보고

취수장 제어실 자동제어시스템 모니터 고장에 따른 제조업체 점검결과 및 조치계획 보고임

□ 제어실 자동제어시스템 모니터 현황

구분	PES	POS			비고
		강북계열	뚝도계열	구의계열
수량	1대	1대	1대	1대

□ 고장내용 및 제조업체 진단

○ 고장내용 : 구의계열(POS) 모니터 고장으로 화면 표출이 안됨

▶ 고장 즉시 예비품(2015.9.24. 조달구입)으로 대체하여 운전중임

○ 제조업체 진단

- 진단일자 : 2016.3.2~3

- 진 단 자 : LG전자 구리서비스센터 대리 최진석

- 진단결과 : 제조사인 LS전자 출장서비스 직원의 현장방문 및 서비스센터 진단결과 장기 사용에 의하여 파워보드 및 메인보드가 고장난 상태이며 125,000원의 수리비용 발생

□ 조치계획

○ 조치방안

- 고장난 모니터는 2009. 8월 제조된 제품으로 7년 경과하였으나 수리하여 계속 사용이 가능하므로 제조업체에 의뢰 수리하여 긴급복구 대체용으로 활용코자 함

○ 수리방법

- 결재방법 : 수리비용은 법인카드로 결재

- 구매업체 : ㈜구리LGC(구리시 건원대로 95)

- 소요예산 : 125,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 기타교체비. 끝.