문서번호	급수운영과-4945
결재일자	2016.3.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
고태우		김홍준	03/07 박길영
협 조

급수협의 보고
(북가좌동 1-7 외 1필지)

2016. 03

서부수도사업소

급수운영과

명에 의거 ****************** 건축허가(신축)신청에 따른 협의가 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

■ 현   황

● 대지  위치 : ********************

● 건  축  주 : *********

● 건축규모 및 용도

- 건축  규모 : 지상5층, 다세대(12세대)

- 연 면 적 : 659.89㎡

● 관련 공문 : 건축과-4936(2016.03.03.)

■ 검토내용

● 수     계 : 강북아리수정수센터 ⇒ 가좌배수지

● 표     고 : 86m

● 수     압 : 4.7 ~ 5.3㎏/㎠

● 인입배수관 : D=150㎜ 출수상태 양호

● 급수 방식 : 순직결

● 관경 검토

- 공동주택

• 다세대(8세대)→ 인입급수관 관경 40㎜ 적용

※ 구경산출

Ø30㎜(6~10세대) < Ø40㎜(11~16세대) < Ø50㎜(17~20세대), ∴D=40mm

■ 조치의견

● 상기 검토내용과 같이 분기본관(D=150mm) 및 수압이 적정하여 수돗물    공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 급수가능함을 회신코자 함.

첨부 : 1. 급수관 인입위치 1부.

2. 급수협의 조건 1부.  끝.