문서번호	배수과-1890
결재일자	2016.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이연창		유승효	03/07 이규상
협조
	주무관		김기범

강남구 수서동 738번지
분기승인 요청 검토결과 보고

2016. 3

급  수  부

(배수과)

『강남구 수서동 738번지』

분기승인 요청 검토결과 보고

강남수도사업소에서 시행중인 『수서동 738번지 동익아파트 대형수도계량기 이설공사』관련 분기승인 요청건에 대해 검토 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 강남수도 급수운영과-3973(2016.3.3)호.

현 황

제    목 : 강남수도사업소 분기승인 요청

분기위치 : 강남구 수서동 738번지(동익아파트)

분기구경 : D700×100㎜ 부단수 분기

사    유

- 강남구 수서동 738번지 동익아파트 대형계량기 이설요청에 따른      분기승인 요청

위 치 도

수서동 738번지 동익아파트	동익아파트 주변(GIS 도면)

공급관로 현황

급수지역 : 서초배수지(L.W.L : 56.0m)

연번	상수도관		급수현황		비고
	관 경	부설년도	지 역	세대수
1	D700mm(SP)	1990	수서동, 일원동	3,300

급수현황 도면

수서동 738

(동익아파트)

600

150

300

1800

400

500

2000

500

1350

600

D=500, L=80m 부설

수 서

V=1.2만톤

H.W.L=62m

900

900

서초공급

암사저양정 공급

폐

폐

폐

폐

p

폐

당초위치

변경위치

급수현황 및 이설내용

- 해당 지역은 서초배수지 급수지역으로, D500mm에서 연결되어

D700mm 배수관을 통하여 현재 강남구 수서동 738번지

(동익아파트)에 대형수도계량기 D100mm로 수돗물이 급수되고

있으며,

- 수요가 동익아파트에서 공용배관 옥내누수로 인한 배관교체로 대형  수도계량기를 이설해달라고 급수공사 신청한 사항임.

※ 향후 본부에서 추진하고 있는(계획설계과) 우면산가압장 급수체계    개선(2018년 완료)후 수서배수지 수계로 급수체계 변경

우면산가압장 급수체계 개선사항

현  재

암사정수센터	⇨	우면산가압장 <표고 30m>	ⓟ고양정(67m)	⇨	낙성대배수지
<동수두69.9m>			ⓟ저양정(35m)	⇨	서초(양재)배수지

개  선

암사정수센터	⇨	우면산가압장 폐쇄	양재 가압(35m)	⇨	낙성대배수지
<동수두73.5m>			암사 직접공급	⇨	서초배수지

❍ 암사정수센터 저양정에서 서초․양재배수지를 직접 공급

❍ 양재배수지에 가압장을 설치하여 낙성대배수지를 공급

개선방법

암사저양정 송수펌프 운영개선(서초, 양재배수지 공급)

▶ 암사 저양정 송수펌프 개량필요양정 확보

․ 현행 : 주펌프 3대 ~ 주펌프 3대 + 조절펌프1대 운영

․ 개선 : 주펌프 4대 + 조절펌프(576Hp) 1대 운영(1호기 800Hp 교체)

양재배수지에 소규모 가압장 설치(양재 ⇒ 낙성대 공급)

D=1500mm

L=200m 부설

D=1500mm

L=90m 부설

양정30m

양정30m

우면산가압장 폐쇄

양정26m

부설

부설

흡수정

(재가압)

양정26m

p

p

Q=115천톤/일

서초, 양재 공급

Q=70천톤/일

양정35m

총 양정 : 73.5m

1

2

3

분기승인 검토결과

분기지점

- 해당지역내 안정적 급수운영을 위하고 향후 구경확대, 주변지역 신설        계량기설치 등 장래를 위하여 기존관 D700에서 D200로 분기하여        동익아파트에 D100mm 연결 시공

분기승인 내역

위 치	급수수계	배수관	분기구경	비 고
강남구 수서동 738	서초배수지	700mm	200mm

- 강남수도사업소는 공사완료 후 GIS 공사관리에 입력하고 입력결과물을          5일 이내 본부 보고【배수과-1302호(’09.6.26)】

행정사항

상기 검토결과를 강남수도사업소에 통보하여 시설물 유지

관리에 만전을 기하고자 함.  끝.