문서번호	시설보수과-748
결재일자	2016.3.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		代안봉용	03/08 이성재
협조

『한강변(강북) 노후차집관로 정비공사』

실정보고서 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.03.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『한강변(강북) 노후차집관로 정비공사』

실정보고서 검토보고

우리센터에서 추진중인 『한강변(강북) 노후차집관로 정비공사』의 도급자로 부터 실정보고서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임

1		사업개요

□ 사 업 명 : 한강변(강북) 노후차집관로 정비공사

□ 사업기간 : ‘15.11.16 ~ ’16.03.31

□ 사 업 비 : 744,318천원

□ 도 급 자 : ㈜대근토건 대표 김병호

□ 공사내용

- 비굴착보수 : D=1,200mm, L=780m, 신축이음보수 202m

2		실정보고 내용

□ 잠실철교 북단 하부구간(197m)은 중간 맨홀이 없고 기존맨홀 심도가 10m       이상으로 공사시행 불가

□ 올림픽대교 북단 상류 기존관로(194m)는 상부 균열 및 부식등으로 정비필요

3		검토결과 및 조치의견

□ 잠실철교 북단 하부 구간 기존 맨홀은 사면에 위치하고 있어 맨홀인상이 어렵고      중간맨홀이 없어 공사시행이 불가하여 금번 공사구간에서 제외하고, 올림픽대교      북단 상류 기존관로는 부식 등 보수가 필요한 구간으로 차집관로의 원활한 유지      관리를 위하여 도급자로 하여금 시공토록 하고 추후 설계변경 정산 처리코자      함.(개략 2,560천원 증)

붙임 : 관련자료 1부.    끝.