문서번호	급수운영과-4536
결재일자	2016.3.9.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	03/09 조상덕
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2016년 3월 9일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		정일용
탐지구역				청담15블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담15		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 역삼로 64길 4 (대치동 908-9번지)		다세대주택 마당 불명수 유출민원, 음청식탐지 및 L-로드탐사 결과 20mm 인입관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							20mm인입관 누수적출
개포27		민 원 (음청식, L-로드탐사)		서초구 강남대로 6길 59-10 (양재동 344-12번지)		수도계량기실 주변 침하민원, 음청식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							80mm관로 누수적출
서초01-05		관 로 (누수탐지굴착현장 참관)		강남구 언주로 631일대 (논현동 218-11번지)		강탐 23번(16,3,8)누수탐지 적출건, 누수탐지 굴착현장 참관(100mm강관 직관부 누수확인 GIS 상 미등록 관로 로 확인됨).							100mm관로 누수확인
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.