투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 건조기(C호) 감압밸브 설치 승인

1. 중랑사업소 –162064(‘16.03.08)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 건조기 자켓과 디스크에서 배출되는 응축수 조절을 위해 “건조시설 건조기(C호) 감압밸브 설치”건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 구매 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업개요 : 건조기(C호) 감압밸브 설치로 응축수 배출방법 개선

***********건조기 응축수 배출용 감압밸브 65A*1조, 50A*1조 설치

**********************

나. 검토결과 : 건조기(C호)는 디스크와 자켓에 스팀이 공급되는 고효율설비로서 기존 건조기와의 압력차에 의해 응축수 배출량 조절이 원활하지 못함에 따라 감압밸브를 설치하여 응축수 배출량 개선으로 건조기의 효율적 운영이 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	03/10 이동신
협조자
시행	운영과-831	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)