문서번호	시설관리과-610
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	시설관리부장
박장진		한명석	01/28 윤석우
협조	주무관		김현돈
	주무관		정진호

‘14년 설 명절 대비 시설물 안전점검 결과보고

2014. 1.

시 설 관 리 부

(시설관리과)

‘14년 설 명절 대비 시설물 안전점검 결과보고

민족 고유의 명절인 설 명절을 대비하여 안전사고 예방 및 시설물의 효율적인 운용을 위해 안전점검을 실시하고 결과를 보고드립니다.

※ 관련근거 : ‘14년 설 명절 대비 시설물 안전점검 계획 [시설관리과-7545호, ’13.12.27]

Ⅰ		점 검 대 상

(2013. 1월 현재)

구분	배수지(개소)	가압장(개소)			노출 상수도관(㎞)		비 고
		계	유․무인	증압	현수관로	지하철공사장
수량	101	196	63	133	10.1	12.7

Ⅱ		추 진 기 간

❍ 시설물 점검 및 정비기간 : ’14. 1. 9 ~ 1. 23

❍ 설날 종합대책 추진기간 : ’14. 1. 24 ~ 2. 10

Ⅲ		점 검 방 법

❍ 합동점검 및 사업소 자체점검 실시

- 합동점검 대상 : 지역배수지 29개소, 특고압 수전 가압장 21개소

- 자체점검 대상 : 1~3차 배수지, 유·무인 가압장, 공사장내 노출관로 및 교량 현수관로

Ⅳ		분야별 점검사항

❍ 안전관리 분야

- 비상연락망 구축 및 정비 여부

- 시설안내 및 안전표지 정비 ․ 관리 여부

- CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태 등

❍ 배수지, 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 가압장 내 유리창 방풍 관리실태

- 구조물 파손 등 시설물 안전상태

- 배수지 유 ․ 출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태

- 기타 시설물 안전상태 등

❍ 상수도관

- 교량 현수관 및 지하철 공사장 노출관 등 보온상태

- 지하철 공사장 노출관 지지상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 기타사항

- 시설물 주변 법면 및 절개지 등 붕괴 및 위험 여부

- 시설물 주변 청결상태 및 기타

Ⅴ		점검결과 및 조치계획

❍ 점검결과

구 분	점검 지적사항(건)			비 고
	계	본부 합동점검	사 업 소 자체점검
계	16	13	3
배 수 지	16	13	3 (동부 3건)	․ 동부 : 3월 중 조치예정 (출입구 타일 일부 탈락 등)
가 압 장	-	-	-
현수관 및 지하철 노출관	-	-	-
기 타	-	-	-

- 사업소별 합동점검 시 지적사항

· 중부수도사업소

» 보광배수지 : 전실 내 항출입문 개폐불량(경첩 녹발생)

· 서부수도사업소

» 북악터널배수지 : 휀스 일부 보수요

· 동부수도사업소

» 용마배수지 : 전실 환기구 방충망 보수요

· 북부수도사업소

» 월계배수지 : 전실 환기구 방충망 파손, 전실 내 항출입문 보수요                 (1,2지)

· 강서수도사업소

» 목동배수지 : 2지 전실 내 수질자동측정기 판넬 녹 발생

» 신정배수지 : 3지 CCTV 및 피뢰침 주변 잡목제거 필요

· 남부수도사업소

» 대방배수지 : 소화기 점검표 없음

» 금천배수지 : 1,2,3지 수위계 숫자 판독 불가, 휀스 도색 벗겨짐

· 강남수도사업소

» 방배배수지 : 전실 내부 전등 연결 전선 정비요

» 서초배수지 : 전실 내 환기구 방충망 보수요

· 강동수도사업소

» 오금배수지 : 전실 빗물받이 보수요

- 합동점검 지적사항 사진 대지

중부(보광)	서부(북악터널)	동부(용마)	북부(월계)

강서(목동)	강서(신정)	남부(대방)	남부(금천)

강남(방배)	강남(서초)	강동(오금)

❍ 조치계획

- 사업소와 합동점검 시 지적된 사항(13건)을 사업소로 통보하여, 경미한   사항은 즉시 보수하고 시일이 소요되는 사항에 대하여는 보수계획을    수립하여 조치토록 지시.

Ⅵ		행정사항

❍ 사업소 시설물 담당자는 위 지적사항에 대한 조치결과를 ‘13년 겨울철 대비 상수도 시설물 점검결과 보고(2차)에 포함하여 ’14. 3. 21일까지 보고 할 것(전․후 사진첨부).

❍ 겨울철 한파 대비 교량 현수관로 및 지하철 노출관로에 대하여 지속적 순찰 및 점검 실시.