	강북소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	비상조명등 예비전원 관련 소방기술심의위원회 기술검토 의뢰

1. 우리소방서 관내 도시철도 공사현장에서 비상조명등 예비전원과 관련 질의가 있어 비상조명등의 화재안전기준을 검토한 바, 제4조 설치기준과 상이하여 회신에 어려움이 있어 소방기술심의위원회에 기술검토를 의뢰하오니 검토 후 답변하여 주시기 바랍니다.

2. 질의요지 및 검토사항

가. 질의요지 : 옥내소화전,스프링클러,비상콘센트 등 비상전원을 필요로하는 대부분의 소방시설에서는 “2개의 변전소(전기사업법 제6조에 따른 변전소)에서 전력을 동시에 공급받을 수 있거나 하나의 변전소로 부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로 부터 전력을 공급받을 수 있도록 상용전원을 설치한 경우에는 비상전원을 설치하지 아니할 수 있다”라고 규정하고 있으며, 도시철도 현장에 위와 같이 2개의 변전소 관련 규정을 충족하는 설비가 구성되어 있을 경우 비상조명등에도 적용가능한 지 여부

※ 비상조명등 화재안전기준에는 예비전원을 자가발전설비,축전지설비로 규정함.

나. 검토사항 : 2개의 변전소를 규정에 맞게 설치한 경우 비상조명등에도 적용하여 예비(비상)전원을 설치하지 않아도 되는지 여부

붙임 : 질의 공문 및 계통도 각 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	오현		예방팀장	정동민		예방과장	03/10 고숭
협조자
시행	예방과-3118	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0182	/전송	02-6946-0183	/	mc57187@seoul.go.kr	/	대시민공개