시정보완명령 점검확인서[*******]

☐ 대상명 : *******        ☐ 위  치 : ***************

☐ 대표자 : ********      ☐ 전화번호 : ************

☐ 명령번호 : 예방과-2574(2016.02.11.)호

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C조  지상6층/지하1층  연면적:59,705.95㎡, 1개동

설비	동	위치	지 적 내 역	관련법규 NFSC	확인결과
소화 설비	종합 관리동	5층	정아울 523호 앞 복도 축압식소화기 1개 압력미달	NFSC 101 제4조	완비
	경수선	지하1층	옥내소화전함 내 호스2본 및 관창 1개 미비치	NFSC 102 제7조
경보 설비	경수선	해당층	전층 발신기 작동시 발신기 응답램프 미점등	NFSC 203 제9조	완비
	경수선	1층	공구실 화재감지기 탈락(1F-3번구역)	NFSC 203 제7조
피난 설비	종합 관리동	4층	E/V옆 계단 입구 피난구유도등 1개 미점등	NFSC 303 제5조	완비
	종합 관리동	3F	전기처 사무실앞 복도 통로 유도등 1개 미점등	NFSC 303 제6조
	종합 관리동	3F	영업처 사무실앞 복도 통로 유도등 1개 미점등	NFSC 303 제6조
	중수선	1층	주계단 하부 계단통로유도등 1개 미점등	NFSC 303 제6조
	중수선	B1F	전기실 옆 출입구 피난구유도등 1개 미점등	NFSC 303 제5조
	경수선	1층	주계단 하부 계단통로유도등 1개 미점등	NFSC 303 제6조

☐ 시정보완사항 :

붙임  현장확인 사진 자체점검 결과보고서에 별도첨부(종이문서) 1부.  끝.

확인일자  2016. 03. 10.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김동진		이정환		03/10 계광옥
협조	조병선