문서번호	급수운영과-4540
결재일자	2016.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
김두수		代김용만	03/10 김수영
협조

대현산2-1중블록 공급량 원인분석 보고

2016. 3.

대현산2-1 공급량 원인분석 보고

□ 현 황

○ 대현산2-1 중블록

급수지역	수 계	수전수	일공급량	비 고
명동, 소공동, 회현동, 중림동 일대	대현산 배수지	2,137	37,500㎥

※ 지역특성 : 중심상업지역으로 업무용 빌딩, 도소매상가, 호텔 등이 밀집이며, 교통

혼잡지역으로 노후관 개량 공사에 어려움이 많음

○ 급수계통도(대현산 2-1 중블록)

			명동, 소공동, 회현동, 중림동		대현산2-2
대현산5 중블록		CBM-1 D=1,000			CBM-4 D=1,000
								대현산 배수지
만리1중블록		SPM-11 (CB-10) D=700
					대현산2-2
능안배수지		SP-14 D=500			CBM-7 D=1,200

○ 다량급수처 현황

연번	개전통지일	위치	최근검침일 사용량	월평균 사용량	계량기 구경(mm)	가구수	비고
1	1974.06.14	중구 을지로 30 (롯데호텔)	2016.01.22 47,357톤	47,500톤	200		호텔
2	1983.04.13	중구 소월로 50 (씨디엘호텔코리아)	2016.03.03 42,372톤	36,500톤	150		호텔
3	1983.04.13	중구 소공로 63 (신세계백화점)	2016.01.25. 28,767톤	14,400톤	150		상가빌딩
4	2003.10.13	중구 한강대로 405 (서울역)	2016.02.29 26,786톤	13,500톤	150		철도역

○ 누수복구 현황
월별	계		누 수		탐 지		비고
	건수	방지량	건수	방지량	건수	방지량
15.01	8	975	6	220	2	755
15.02	1	8	1	8	0	0
15.03	6	1296	4	87	2	1,209
15.04	5	78	3	54	2	24
15.05	7	569	3	37	4	532
15.06	6	222	4	98	2	124
15.07	2	90	2	90	0	0
15.08	3	302	2	27	1	275
15.09	8	676	7	569	1	107
15.10	11	1,896	7	153	4	1,743
15.11	6	1,011	3	40	3	971
15.12	13	1,100	9	101	4	999
소 계	76	8,223	51	1,484	25	6,739
월평균	6.3	685.3	4.3	123.7	2.1	561.6
16.01	5	62	5	62	0	0
16.02	2	46	2	46	0	0
소 계	18	2,041	7	108	0	0
평 균	9	1,020.5	3.5	54	0	0

○ 중블록 내 수압편차 측정조사표

연번	중블록명	최 고 점				최 저 점
		위 치	표고 (m)	이론수압 (㎏/㎢)	실제수압 (㎏/㎢)	위 치	표고 (m)	이론수압 (㎏/㎢)	실제수압 (㎏/㎢)
1	대현산 2-1	장교동 1	21	5.0	4.4	남창동 52-4	44	2.7	2.2

○ 유수율 현황

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	54.85	81.01	57.24	74.10	61.42	99.21	70.99	83.28	74.18	91.58	66.89	-
2014	73.25	101.56	73.87	102.33	81.10	91.45	57.35	74.65	58.91	72.25	59.87	77.80
증 ․감	-18.39	-20.55	-16.63	-28.23	-19.68	7.76	13.64	8.63	15.27	19.33	7.02	-

○ 공급량 현황(1월)                                         (단위 : 톤)

구분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년01월	전월(12월)	금년01월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	1,304,014	1,170,947	1,162,171	-141,843	-8,776	-10.88	-0.75
1일 평균공급량	42,064	37,772	37,489	-4,575	-283	-10.88	-0.75

○ 공급량 증․감 분석

- 공급량이 소폭 하락하였으나 변동 폭이 커 유량계 이상으로 추정되며,

누수방지량이 많은 실정임

※ 기전팀에 유량계 이상여부 확인 및 보정 계측 요청

○ 향후계획

- 기전팀에 유량계 이상여부 확인 및 보정 계측 요청

- 상시진단누수탐지시스템으로 중블록 누수 관리 철저

- 유량계(SP-14, SPM-11) 이설 등 중불록 고립화(분할) 증대

- 중블록내 지속적인 공급량 분석 유지관리

․ 일, 주간별 공급량 변화추세 계속분석

․ 지속적인 노후 배급수관 및 불용관 정비. 끝.