문서번호	운영과-1576
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장
조계진	박종길	03/11 기혜경
협 조	학예과장		서주영
	주무관		고병연

『2016년도』시립북서울미술관

실내공기질 유지관리계획

2016. 3

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

『2016년도』시립북서울미술관

실내공기질 유지관리계획

다중이용시설등의 실내공기질 관리법에 따라 우리미술관내의 각종 건축자재 및 유해물질관리에 만전을 기하여 쾌적한 전시관람 및 근무환경을 조성하고자함.

불특정 다수인이 이용하는 장소

1. 시설개요

□ 시설현황

〇 대지위치 : 서울시 노원구 동일로 1238길(중계동508번지)

〇 대지면적 : 23,751.50㎡

〇 건축면적 : 2,547.52㎡

〇 연 면 적 : 17,113.05㎡

〇 시설별면적

구 분	전시시설	교육시설	사무공간	주차공간	수장고 시설	공공편의 공간	유지관리 공간
면적 (㎡)	2,228	787	560	5,092	2,459	3,309	2,385

2. 관련근거

□ 관련법규 : 다중이용시설등의 실내공기질관리법 제3조등

〇 적용대상(법3조관련)

- 박물관 및 미술관진흥법 에따른 박물관 및 미술관

- 실내주차장

〇 해당면적에 따른 기준(시행령2조 관련)

- 연면적 3,000㎡ 이상인 박물관 및 미술관

- 연면적 2,000㎡ 이상인 실내주차장

□ 실내공기질 유지기준(법5조, 시행규칙3조)

다중 이용시설의 소유자·점유자 또는 관리자 등 관리책임이 있는 자(이하 "소유자등"이라 한다)는 다중이용시설 내부의 쾌적한 공기질을 유지하기 위한 기준에 맞게 시설을 관리해야 한다 – 실내공기질관리법 5조

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	포름알데히드 (㎍/㎥)	일산화탄소 (ppm)	총부유세균 (CFU/㎥)
미술관	150이하	1000이하	100이하	10이하	해당사항 없음
서울시조례기준	140이하			9이하
실내주차장	200이하	1000이하	100이하	25이하	해당사항 없음
서울시조례기준	180이하			20이하

□ 실내공기질 권고기준(법6조, 시행규칙4조)

시·도지사는 다중이용시설의 특성에 따라 공기질 유지기준과는 별도로 쾌적한 공기질을 유지하기 위하여 환경부령이 정하는 권고기준에 맞게 시설을 관리하도록 다중이용시설의 소유자등에게 권고할 수 있다 - 실내공기질관리법6조

구 분	이산화탄소 ( ppm)	라돈 (BQ/㎥)	총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥)	석면 (개/CC)	오존 (ppm)
미술관	0.05이하	148이하	500이하	0.01이하	0.06이하
실내주차장	0.30이하	148이하	1000이하	0.01이하	0.08이하

□ 실내공기질의 측정 및 보고(법12조.13조, 시행규칙11조.12조)

〇 다중이용시설의 소유자등은 실내공기질을 스스로 측정 및 그 결과를       기록하고 3년간 보전하여야 함.

〇 실내공기질 유지기준 측정항목 : 연1회 측정(우수시설은 2년에1회 가능)

〇 실내공기질 권고기준 측정항목 : 2년 1회측정

〇 측정결과보고 : 노원구청 녹색환경과에 통보

□ 실내공기질 관리자 교육실시(법7조, 시행규칙5조)

〇 신규교육 : 다중이용시설의 소유자등이 된날부터 1년이내에 1회

〇 보수교육 : 신규교육을 받은날로부터 3년마다 1회

※ 실내공기질기준에맞게 관리하는시설은 보수교육면제가능

〇 교육기관 : 환경보전협회(집합교육과 사이버교육병행)

3. 세부추진계획

□ 측정 계획

〇 측정업체 : 외부전문업체 비교하여 선정

〇 측정일시 : 4~5월중 전시환경이 갖춰진 상태에서측정

〇 측정범위 : 유지 및 권고기준에 따름

〇 측정지점 : 전시장 1.2층 및 어린이 갤러리(5지점),실내주차장(2지점)

〇 측정순서

- 측정지점선정 : 대행업체 현장방문후 측정지점선정

- 측정지점관리 : 측정에 직접영향을 줄수 있는 도장공사 및 기타공사                       지양

4. 실내공기질관리방안

□ 공기조화기 및 환기설비를 통한 공기질관리

〇 공기조화기 에어필터 유지관리

- 공조기 에어필터는 수시점검세척과 반기별 전면교체실시.

- 항온항습기 및 휀코일유닛등 수시점검 및 필터청소

〇 전시장 및 주차장 수시 환기실시

〇 환기설비(급.배기팬)는 타이머에 의한 지속적인 환기실시

〇 전시장 및 주차장 청소상태 관리감독 철저

□ 오염물질 방출 건축자재에 대한 유지관리 방안

〇 오염물질 방출건축자재의 사용제한(환경부령이 정하는 오염물질)

※ 방출농도 이상의 경우 사용제한

구 분	포름알데히드 (㎍/㎥)	총휘발성 유기화합물(㎍/㎥)	톨루엔	비고
접착제(mg/㎡·h)	0.5	2.0	0.080	※일반자재란 건축자재중, 접착제,페인트,실란트,퍼티를 제외한 건축자재
페인트(mg/㎡·h)		2.5
실란트(mg/㎡·h)		1.5
퍼티(mg/㎡·h)		20.0
일반자재(mg/㎡·h)		4.0

〇 위 건축자재 및 유해물질등 관리감독철저

〇 전시준비 작업시 가급적 실외에서 작업후 전시장반입 조치.

〇 각종 공사시 현장관리감독 철저.

〇 공사 및 작업시 친환경 자재 사용 협조.

● 붙임 : 다중이용시설등의 실내공기질 관리대상안내.

다중이용시설등의 실내공기질법 법정교육안내

오염물질의 건축자재 사용제한 고시 목록 1부.끝