함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	종로구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	세종로주차장 저류시설 설계내용에 대한 검토의견 통보

1. 종로구 안전치수과-1117호(2014.1.24.)와 관련입니다.

2.「세종로주차장(지하6층) 저류시설 보완 실시설계 용역」에 대한 검토내용을 다음과 같이 통보하오니 관련업무 추진에 참고하시기 바랍니다.

가. 검토의견

○ 세종로주차장(지하6층) 저류시설 보완공사 설계에 차수문 원격제어시스템(9개소) 및 CCTV(1개소)를 설치하는 것으로 반영되었으나

- 우기시 동 저류시설의 유입능력이 2,905톤/hr(수위 약 33㎝)로 비상시 인력으로 차수문을 닫을 시간적 여유가 있는바, 원격제어를 위해 2011년 설치한 기존 차수문 3개소를 철거하고 재설치하는 것과 CCTV(1개소)를 설치하는 것은 바람직하지 않음.

○ 또한, 백운동천 유량 일부를 유입하기 위한 유입관로(직경 1,350㎜, 2열) 신설이 타당한지를 2014년「효자배수분구 방재성능 향상 중기대책」수립 용역 과업에서 검토할 예정인바,

- 위 유입관로 개선이 가능한 경우 종로구 상황실에서 차수문을 원격으로 조정하기 위한 시스템 및 CCTV, 기존 차수문 교체설치함이 타당할 것으로 사료됨.

○ 아울러, 본 사업이 국가적으로 중요지역인 광화문지역의 침수를 예방하기 위한 목적사업이므로 금년 5월말까지 완료하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 유입관거 변경 검토서 1부

2. 조정가능 공사비 내역 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	김재승		하수계획팀장	이도우		물재생계획과장	01/29 이진용
협조자
시행	물재생계획과-1245	(		)	접수		(		)
우	100-191	서울시 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울시청 서소문별관 1동 8층 물재생계획과	/
전화	02-2133-3786	/전송	08-2133-1042	/	jsk678@seoul.go.kr	/	대시민공개