	중부소방서
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	2016년 소방용수시설 보수 불량 알림

1. 평소 소방행정 발전을 위하여 적극적으로 협조하여 주시는 귀 사업소에

감사드립니다.

2. 우리서 관내 2016년도 보수된 소방용수시설 검수 중 소화전 4개소가 보수불량 판정되어 다음과 같이 알려드리니 빠른시일내에 재보수하여 주시기 바랍니다.

구분	위치도	보수일자	불량내용	비고
1	중구 태평로1가 31	2016.2.29	제수변 누수	업체로부터 보수완료 통보 받은 후 검수시 보수 불량임
2	중구 명동2가 2-20	2016.2.29	소화전 볼투누설 및 토사물적치
3	중구 장충동1가 26-16	2016.2.29	제수변 누수
4	중구 북창동 93-43	2016.2.29	출수불가 및 제수변 불량

3. 아울러, 보수가 완료되면 우리서에서 재검수 할 수 있도록 반드시 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 설치 시방서 1부.

2. 소방용수시설 보수불량 내역 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	김동민		대응총괄팀장	서인식		재난관리과장	03/11 김철수
협조자
시행	재난관리과-1552	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/
전화	02-2238-0009	/전송		/	zzzrrr@seoul.go.kr	/	대시민공개