보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	백종호	김홍준	03/11 박길영

	홍제역 내 누수에 따른 옥외 주변 수도관 누수여부를 조사해달라는 민원이 접수되어 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2016. 3. 11.
보고자 : 시설7급 성명 : 백종호

▣ 제 목 : 홍제역 내 누수에 따른 주변 수도관누수 현장조사

□ 현장 현황

○ 주 소 : **************

○ 민원인 : *******************

○ 현장조사인원 : 누수담당 김용민, 지역담당 백종호, 탐지반 양문선, 임영태

□ 보고 내용

○ 옥외누수 신고 접수 후 누수복구 팀이 현장확인을 한 결과, 누수위치가 불분명하여 누수탐지요청을 하였음.

○ 탐지반이 홍제역 주변 배관 탐지를 실시한 결과, 주변 배관에서는 누수징후가 없었고,

○ 홍제역 내부 계량기의 인입관 쪽에서 누수가 발생하는 것으로 판단함.

□ 처리 의견

○ 현재 홍제역 내 계량기는 대지경계선에서 10m이상 떨어진 지하에 위치하여 관리가 어려웠으나, 이번 민원과 별도로 홍제역 내부 계량기 이설건이 진행중이었고, 메트로측에서 내부배관을 설치할 업체가 선정 되는대로 지상으로 계량기 이설을 진행하기로 함.

○ 계량기 이설이 완료된 후 ************ 앞 기존 인입관을 폐쇄하여 누수를 해결코자 함.

○ 해당 계량기 이설건과 기존 인입관 폐쇄건은 『2015년(2차) 홍제1동외 13개동 상수도공사』의 계약업체인 ㈜성광씨앤씨 최병초에게 작업지시코자 함.

따로붙임 : 누수탐지 관련자료 1부.

옥외누수신고 접수자료 1부.  끝.