시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

★주무관		기획관리과장			결재
박아름		03/14 김안철
협 조

	우리센터 시스템에어컨의 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

시스템에어컨 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2016. 03. 04. 16:00

- 고장위치 및 고장내용

장비번호	설 치 장 소	고 장 내 용
2-3	1층 1교육장	- 실내기 에러코드 “03” 발생 PCB 통신불량
2-6	1층 2교육장
6-4	4층 기획관리과
9-3	4층 소나무실
실외기	옥상(소장님실)	실외기 에러코드 “32” 발생 냉매부족 및 배관온도체크센서 노후

- 2016.03.07 : 시스템에어컨 제작업체(LG전자)에 A/S 접수

- 2016.03.8~9 : 제작업체의 A/S대행사(하이엠솔루텍(주) 대표 박정환) 점검

○ 조치내역

- 조치내역 : 실내기 4대의 PCB기판을 교체.

실외기 과냉각센서,열교환기센서 교체 및 냉매 보충

- 수리비용 856,000원 발생에 따라 신용카드 결제함.

붙임 : 관련사진 1부