함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	강남수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제 목	모터펌프 용량 검토결과 통보(방배가압장 직송계통)

1. 강남수도 시설관리과-1776호(’16. 1. 25.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 방배가압장 직송계통 모터펌프 용량검토 결과를 다음과 같이 통보하오니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

□ 검토결과

가압장명	구 분	기 존	사업소 검토	본부 검토
방 배 직 송	동 력	165㎾(215Hp)	185㎾(250Hp)	165kW(215Hp)
	유 량	16.7㎥/분	17.0㎥/분	17.0㎥/분
	양 정	45m	46m	45m
	수 량	1대	1대	1대

붙임 : 모터펌프 용량 검토 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	장석춘		시설관리과장	03/14 정윤홍
협조자
시행	시설관리과-2376	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 시설안전부	/
전화	02-3146-1538	/전송	02-3146-1529	/		/	대시민공개