문서번호	급수운영과-5823
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
유명은	조면행	03/11 이인걸
협 조
	요금과장		이병두
	주무관		노찬두
	시설관리과장		이자원

'16. 2월 공급량 분석

2016. 3.

공급량 분석(2월)

2월 공급량 현황

전년대비 사업소 공급량                                (단위 : 천㎥)

월별	2015년		2016년		전년도 대비
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	증감량	즘감율(%)
계	23,135	392	23,952	399	817	3.53%
1월	12,131	391	12,392	399	261	2.15%
2월	11,004	393	11,560	398	556	5.05%

※ 전년 동월대비 556천㎥(5.05%) 증가함

1인1일 급수량(lpcd)               3년대비 일공급량 추이

※ 1인1일 급수량 : 265lpcd            ※ 일공급량 : 398천㎥

시(市) 전체 공급량 증감 비교(2월)

구 분	시(市) 전체		강서사업소
	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)	전년도대비 증감량(천톤)	전년도대비 증감률(%)
총공급량	6,179	3.49	817	3.53
2월 공급량	4,377	5.23	556	5.05

※ 시(市) 전체는 5.23% 증가에 비해, 강서는 5.05% 증가함

공급량 증․감 원인분석

총 괄

○ ’16. 2월 공급량은 11,560천㎥으로 전년대비 556천㎥(5.05%) 증가함

○ 주요 공급량 증가 원인은

- 금년 2월은 29일로 전년보다 1일이 많아, 1일사용량 391천㎥/일

증가함

- 도시형 생활주택 신축(700세대) 및 임대아파트(189세대) 등

입주로 신정2,3,4중블록의 사용량 증가 127천㎥과

- 신규수전 1,418전이 증가한 우장산중블록의 사용량이 130천㎥이     증가함

분야별 원인분석

○ 중블록별 공급량은 2개중블록을 제외한 13개 중블록이 증가함

- 감소 (2) : 신정1중블록, 목2중블록

※ 전년보다 1일이 더 많아 전체적으로 대부분 중블록의 공급량이 증가함

○ 전년 동기대비 2월 인구는 2,808인 감소, 2월 수전은 7,273전 증가함

∙ 전년동기대비 인구감소                            (단위 : 인 )

구 분	‘15년 2월	‘16년 2월	증‧감
계	1,498,574	1,495,766	-2,808
양천구	486,527	483,731	-2,796
구로구	425,494	421,862	-3,632
강서구	586,553	590,173	3,620

∙ 신규수전                                      (단위 : 수전)

구 분	’15년 2월	’16년 2월	증‧감
계	321,999	329,272	7,273
양천구	107,094	108,918	1,824
구로구	72,086	73,629	1,543
강서구	142,819	146,725	3,906

중블록 공급량 분석

중블록별 공급량 현황

월별 공급량 현황                                      (단위 : 천㎥)

구분	총계	목동배수지 수계					신정․신월배수지 수계								우장산배수지수계			대방 수계	금천 수계	독산 수계
		계	목1	목2	목3	목4	계	신정1	신정2	신정3	신정4	신정6	신월1	신월2	계	우장	화곡	대방4	금천1	독산1
총계	23,952	7,136	3,000	1,598	1,666	872	8,718	2,441	1,350	730	1,060	549	1,777	811	4,182	3,308	874	2,815	370	731
1월	12,392	3,689	1,555	829	854	451	4,496	1,263	697	372	547	283	911	423	2,168	1,718	450	1,464	191	384
2월	11,560	3,447	1,445	769	812	421	4,222	1,178	653	358	513	266	866	388	2,014	1,590	424	1,351	179	347

전년대비 공급량 현황                                  (단위 : 천㎥)

구 분	2015년 2월		2016년 2월		전년대비
	공급량	일공급량	공급량	일공급량	증감량	증감율(%)
합계	11,004	393	11,560	398	556	5.05%
양천구 소계	3,319	118	3,489	120	170	5.12%
목1중블록	1,319	47	1,445	49	126	9.55%
신정1중블록	1,194	42	1,178	40	-16	-1.34%
신월1중블록	806	28	866	29	60	7.44%
구로구 소계	3,474	124	3,667	126	193	5.56%
신정2중블록	583	20	653	22	70	12.01%
신정3중블록	343	12	358	12	15	4.37%
신정4중블록	737	26	513	17	42	5.70%
신정6중블록		-	266	9
대방4중블록	1,332	47	1,351	46	19	1.43%
금천1중블록	160	5	179	6	19	11.88%
독산중블록	319	11	347	11	28	8.78%
강서구 소계	4,211	150	4,404	151	193	4.58%
목2중블록	774	27	769	26	-5	-0.65%
목3중블록	767	27	812	28	45	5.87%
목4중블록	418	14	421	14	3	0.72%
신월2중블록	372	13	388	13	16	4.30%
우장산중블록	1,460	52	1,590	54	130	8.90%
화곡중블록	420	15	424	14	4	0.95%

중블록별 공급량 증감원인 분석 및 대책

< 양천구 >                                                        (단위 : 천㎥)

구 분	’15.2월 공급량	’16.2월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목1중블록 (양천구)	1,319	1,445	증126 (증9.55%)	〈증감원인〉 ○ 목제1재건축주택사업 지구내 주택 철거 진행중으로 공급량 증가. ○ 2015년 대비 급수수전 증가 : 1410전 〈추진사항〉 ○ 목동,해운,법무단지 가압장 집중누수탐지 실시 ○ 중블록내 불용관 정비 : 목동798-8외 5개소 ○ 중블록내 취약지역 누수탐지 적출하여 누수 복구 - 탐지 적출 건수 : 목동406-82외 27개소 - 일별 방지량 : 6,901톤 〈대 책〉 ○ 공사시행중 발견된 노후관 및 불용관 정비 시행 ○ 목1중블록 공급량 산정 관련된 중블록 유량계 지속적인 점검하여 이상징후 발견시 즉시 조치
신정1중블록 (양천구)	1,194	1,178	감16 (감1,34%)	〈증․감원인〉 ○ 중블록 지역내 누수복구 등 누수량 증감발생 ○ 지속적인 누수탐지 및 점검으로 인한 공급량 감소 〈추진사항〉 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 양천구 신정동 신목로6길 11-7 외 12건, 방지량 :323톤 〈대 책〉 ○ 급수공사중 발견되는 노후관 및 불용관정비 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검
신월1중블록 (양천구)	806	866	증 60 (증 7.44 %)	〈증감원인〉 ○ 중블록내 상수도관 누수발생 복구 - 위 치: 양천구 신월동 69-11외 8개소 - 누수 방지량 : 1,140톤/일 ○ 다세대(도시형) 신축에 따른 입주 - 위 치 : 신월동 482-13호외 4개소(67세대) 〈추진사항〉 ○ 중블록 경계밸브 개폐여부 점검 - 위 치 : 신월동 87-15호외 7개소 - 대 상 : D= 200~500mm - 점검결과 : 이상없음 ○ 신정1-1구역외 3개지역 재개발,재건축 예정지역 수전상태 점검실시 - 재개발 이주지역내 폐전상태 점검(이상없음) 〈대 책〉 ○ 대형관로주변 및 가압급수구역 집중누수탐지 실시 ○ 재개발,재건축 상시순찰 및 점검 ○ 신규수전 개전시 수계여부 일치확인 ○ 신월1중블록 공급량 산정과 관련한 중블록 유량계 지속적인 점검 하여 이상징후 발견시 비교유량 측정등 즉시 조치

< 구로구 >                                                          (단위 : 천㎥)

구 분	’15.2월 공급량	’16.2월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정2중블록 (구로구)	583	653	증70 (증12.01%)	〈증․감 원인〉 ○ 건물신축(도시형생활주택 및 대형건물)에 따른 공급량 증가 - 구로구 고척동 52-231호외 5개소(32수전) ○ 블록내 상수도관 누수발생 - 개봉동 130-39호외 5개소, 방지량 : 7,550㎥ - 조치내용 : 클램프설치 등 당일 복구완료 〈추진사항〉 ○ ‘15년 유관기관 공사장 구간 누수 및 시설물 상태점검 - 대 상 : ‘15년 치수과 시행 배수분구 작업구간, L=1.8km - 점검내용 : 상수도관 누수여부, 상수도시설물 설치상태 - 점검결과 : 이상없음 〈대 책〉 ○ D80mm 이상 노후 배급수관 정비 시행 - 공사위치 : 고척동 336호외 2개소 - 공사개요 : D=200~300mm, L=690m - 정비계획 : 도로굴착 심의완료 후 3월중 착공
신정3중블록 (구로구)	343	358	증 15 (증 4.4%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 공급량 증가 - 궁동192-122, 50mm-117세대 - 온수동23-7번지, 80mm-48세대 - 온수동18번지, 80mm-54세대 - 오류동31-277번지, 100mm-호텔422실 - 오류동31-280번지, 50mm-찜질방 - 오류동34-13번지, 80mm-도생200세대, 오피스텔125실 - 온수동11번지, 50mm-근생 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 오류1동 27-20외 4개소, - 누수 방지량 : 330톤/일 〈추진사항〉 ○ 온수가압지역 경계밸브점검 실시 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 배급수관 정비공사 시행 - 궁동282-10~281-1번지, D=150mm, L=85m - 궁동190-42~189-20번지, D=150mm, L=45m
독산중블록 (구로구)	319	347	증28 (증8.78%)	〈증․감원인〉 ○ 가리봉동 뉴타운지역 지정 해제로 건물수리 후 입주민 증가로 인한 급수량 증가 ○ 상수도관 누수 없음 〈대 책〉 ○ 누수다발 노후관로 정비 - 가리봉동 2-177~2-180호 노후관(80mm, CIP) 개량 (D=100MM, L=90m) 상반기 정비 예정 - 가리봉동 121-40~121-49호 노후관(80mm, CIP) 개량 (D=100MM, L=70m) 상반기 정비 예정 ○ 공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시

구 분	’15.2월 공급량	’16.2월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신정4중블록 (구로구)	737	513	증42 (증5.7%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 공급량 증가 - 천왕1지구 7단지, 150mm-374세대 - 천왕1지구C-1, 80mm-오피스텔112실 - 천왕1지구 여성안심주택, 50mm-96세대 - 오류동51-31번지, 80mm-102세대 - 오류동213-1번지, 50mm-사우나 ○ 누수탐지 및 복구 시행 - 오류2동 135-67, 방지량 : 10톤/일 〈추진사항〉 ○ 불용관 철거(항동지구) - 항동92~135번지일대, D=20~100mm, L=226m 〈대 책〉 ○ 배급수관 정비공사 시행 - 오류동86-2~120-6호, D=300mm, L=250m - 오류동120-5~산43-401호, D=300mm, L=260m - 오류동331-33~90-22호, D=300mm, L=285m ○ 항동지구 순찰강화 : 철거중
신정6중블록 (구로구)	0	266
대방4중블록 (구로구)	1,332	1,351	증19 (1.43%)	〈증․감원인〉 ○ 다량급수처 신축에 따른 급수 공급량 증가 - 신도림동 418-3 아파트(80mm-232세대), 2015.9월 - 구로5동 106-2 아파트(80mm*2개-464세대), 2015.10월 - 구로5동 98-12호(50mm*2개-91세대,111실), 2016.2월 - 신도림역, 구로역 주변 도시형생활주택 1,230여 세대 ○ 상수도관 누수발생으로 인한 공급량 증가 - 구로동 759-3 외 8개소, 누수량 : 120톤 〈대 책〉 ○ 누수다발 노후관로 정비 - 구로2동 454-35~426-6 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=420m) 상반기 정비 예정 - 구로5동 442-93~104-9 노후관(200mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=630m) 상반기 정비 예정 - 구로4동 748-5~313-126 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=500m) 상반기 정비 예정 - 구로3동 1280~155-70 노후관(300mm, CIP) 개량 (D=300MM, L=420m) 상반기 정비 예정 ○ 공사 시 발견되는 노후관 및 불용관 지속적 정비 실시 ○ 지속적으로 블록내 누수탐지하여 누수복구 실시
금천1중블록 (구로구)	160	179	증19 (증11.88%)	<추진사항> ○ 관로주변 대형 하수관 집중 누수탐지 - 점검대상 : D1500mm 이상 하수관거, L=2.95km - 점검내용 : 상수도관 누수여부, 유수장애관 여부 - 점검결과 : 이상없음 〈대 책〉 ○ 퇴수밸브 개폐상태 및 이상유무 ○ 불용관 및 단절관 정비

< 강서구 >                                                           (단위 : 천㎥)

구 분	’15.2월 공급량	’16.2월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
목2중블록 (강서구)	774	769	감5 (감0.65%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 2월 수전 : 26,393 - 2016년 2월 수전 : 26,576 전년대비 183전 증가 ○증미역주변 배수관 정비공사 - D600㎜ L=100m ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 등촌동 634-15외 5개소, 방지량 : 3톤/일 <추진사항> ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 ○ 해빙기대비 염창1재건축 지역내 상수도시설물 특별점검 실시 〈대 책〉 ○ 일일 공급량 변화에 대한 매일 확인 및 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록내 수전점검 및 수계 일치 현황 점검 ○ 재건축지역(염창1, 등촌1) 급수인구 이주시 공급량 감소 분석 ○증미역주변 배수관 정비공사 - D600㎜ L=100m
목3중블록 (강서구)	767	812	증45 (증5.87%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 2월 수전 : 23,362 - 2016년 2월 수전 : 23,991 전년대비 629전 증가 ○ 마곡지구 긴등마을주변 상수도관 이설공사 관세척 1,200㎥ ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 가양동 239-33외 9개소, 방지량 : 29톤/일 <추진사항> ○ 유수율 향상 및 해빙기대비 대형 상수도시설물 특별점검 실시 〈대 책〉 ○ 하수관로 조사, 소화전 개방여부, 밸브류 누수조사 ○ 수시 공급량 변화에 대한 분석 변동시 누수탐지 ○ 마곡지구 공급량관리를 위한 신설중블록(목5중블록) 설치 추진
목4중블록 (강서구)	418	421	증3 (증0.72%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 2월 수전 : 17,349 - 2016년 2월 수전 : 18,042 전년대비 693전 증가 ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 감소 - 누수복구 공사 : 화곡동 341-54외 4개소 - 방지량 : 12톤 <추진사항> ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 〈대 책〉 ○ 목동 수계 관련 공급량 지속적 관찰 및 분석 ○ 경계밸브 및 유량계 지속적 관찰 및 분석 ○ 수계전환 및 통수시행으로 목동1~4중블록 혼용급수

구 분	’15.2월 공급량	’16.2월 공급량	전년대비 증감량(%)	증 가 원 인 및 대 책
신월2중블록 (강서구)	372	388	증16 (증4.30%)	증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 2월 수전 : 5,411 - 2016년 2월 수전 : 5,607 전년대비 196전 증가 ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 공항동 55-190외 4개소, 방지량 : 3톤/일 <추진사항> ○ 경계밸브 확인 및 퇴수밸브, 소화전 점검, 블록 내 누수탐지 실시 ○ 신규수전 입력상태 및 검침상태 점검 ⇒ 확인결과 이상없음 〈대 책〉 ○ 감압밸브 조사 실시 ○ 일일 공급량 변화에 대한 관리 분석 후 신속 대처 ○ 중블록 경계 일치여부 및 신규수전 수계 일치여부 확인
우장산중블록 (강서구)	1,460	1,590	증130 (증8.90%)	〈증․감원인〉 ○신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 2월 수전 : 42,730 - 2016년 2월 수전 : 44,148 전년대비 1,418전 증가 ○ 강서힐스테이아파트(37개동, 2,603세대) 입주세대 증가에 따른 공급량 증가 (전년대비 13,611㎥ 증가) ○ 누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 화곡동 935-11외 18개소, 방지량 : 163톤/일 <추진사항> ○ 중블록 경계밸브 확인 ○ 신규수전 수계 일치 여부 조사 ○ 유수율 향상 및 해빙기대비 대형 상수도시설물 특별점검 실시 〈대 책〉 ○ 강서구청사거리~가양역(화곡로) 배수관 정비공사 - D=600㎜ L=500m ○ 양천향교역~발산역(강서로) 배수관 정비공사 - D=800㎜ L=910m ○ 대형 상수도시설물 특별점검 추진 - D=500~1,650㎜ L=52㎞ ○ 마곡지구 강서로 인접 근린생활시설 및 오피스텔 목3중블록 혼용급수 - `16.3월 목3중블록 수계전환 예정 ○ 강서로등 누수의심지역 전면 탐지 의뢰
화곡중블록 (강서구)	420	424	증4 (증0.95%)	〈증․감원인〉 ○ 신축공사로 인한 신 개전 수전 증가 - 2015년 2월 수전 : 25,311 - 2016년 2월 수전 : 25,933 전년대비 622전 증가 ○누수복구 공사로 인한 누수량 및 퇴수량 증가 - 화곡동 56-412외 15개소, 방지량 : 20톤/일 <추진사항> ○ 신축현장 노후관 및 불용관 정비 시행 ○ 과수압 위주로 누수탐지 실시 ○ 감압밸브 점검 및 감압변 설치 가능 지역 조사 〈대 책〉 ○ 중블록 경계밸브 확인 및 신규수전 수계일치 여부 확인 ○ 소블록별 인입관(동관) 정비 ○ 신축현장 노후관 및 불용관 정비 시행

공급량 감소 추진실적 및 대책

1. 상수도관 집중 누수탐지 실시

○‘16년 탐지목표 : 215건

○ 기 간 : ‘16. 2. 1 ~ 2. 29

○ 탐지실적 : 20건

- 다점형 : 14건,  일반탐지 : 6건

구 분	중블록수	소블록수	탐지실적
			금 월				누 계
			소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)	소블록수	오탐 (건)	로거설치 (개)	탐지적출 (건)
계	15	277	9	0	100	20	18	0	200	35
강서구	6	97	3	0	40	8	6	0	80	14
구로구	6	62	3	0	30	5	6	0	60	10
양천구	3	118	3	0	30	7	6	0	60	11

2. 노후 상수도관(80MM이상) 누수방지 실시(방지량 : 575톤)

번호	중블록	위 치			복구일자	구경	누수량	보수내역
	합 계						575
1	신월1 중블록	양천구	신월동	69-11	2016-02-01	80	449	새들접합
2	목동1 중블록	양천구	목동	921	2016-02-04	200	1	누방대새들접합
3	목동3 중블록	강서구	방화동	590-8	2016-02-10	100	7	kp볼트조임
4	신정4중블록	구로구	오류동	337	2016-02-11	100	2	스트레이나 볼트조임
5	신정3중블록	구로구	개봉동	60-70	2016-02-17	80	7	KP볼트조임
6	신정2중블록	구로구	개봉동	130-39	2016-02-22	80	72	클램프접합
7	목동1 중블록	양천구	목동	507-14	2016-02-23	80	20	플랜지볼트조임
8	신정2중블록	구로구	개봉동	139-63	2016-02-24	80	8	이경소켓접합
9	신정2중블록	구로구	개봉동	416-54	2016-02-25	80	9	80kp캡접합

3. 누수탐지 기간제 근로자 채용 사전 누수방지 실시

○ 추진방향

- 유수율 제고를 위하여 누수탐지 업무(다점형 및 일반형탐지)에 기간제

근로자를 활용하여 사업소 유수율 목표 달성

○ 채용인원 및 기간

- 채용인원 : 6명

- 채용기간 : 2016. 4. 1  ~ 2016. 11. 30(8개월 미만)

○ 채용직무

- 상수도관 누수탐지 실시

- 누수탐지 업무 지원

○  소요예산 : 144,187천원

- 인건비 – 133,507천원, 사무관리비 – 480천원, 사회보험부담금-10,200천원

○  채용방법 : 공개채용

○  추진내용 : 원서접수 – 16명(‘16. 3.7~3.9)

4. 유수율 향상을 위한 대형 상수도시설물 점검 실시

○ 점검기간 : ’16. 2.22 ~ 3.25(25일)

○ 대    상 : 관내 상수도관 및 밸브

- 상수도관 : D500~D1650㎜, L=56.3㎞(14개 노선)

- 밸브류 총 444개(제수 195, 퇴수 94, 공기 155)

○ 방    법 : 지역, 시설물 담당주무관과 시공업체 합동 점검

- 안전하고 신속한 점검을 위해 개인별 현장 임무부여(붙임2)

- 시설물 점검목록(붙임2)에 의거 점검 시행

○ 주요 점검사항

- 누수 및 시설물 파손 여부

- 현장과 GIS 속성 등 일치 여부

- 대형 건축공사 현장 주변 시설물 이상 여부 등

○ 중간 점검결과

- 상수도관 : D500~D1200㎜, L=27㎞(12개 노선)

- 밸브류 총 162개(제수 80, 퇴수 46, 공기 36)

- 적출사항 : 변실(토사퇴적 1개소, 침수 2개소)

5. 재개발 재건축지역 유수율 점검 실시

○ 대    상 : 7개지역(재개발4, 재건축3)

○ 점검일시 : ‘16. 2.1~ 2.29

○ 점검내용

- 재개발 재건축 지역내 도수 및 누수여부

- 폐전 수도계량기 누수여부 등

○ 점검결과 : 이상없음

□시설명(공사명):목1지역 재건축공사

6. 중블록유량계(KSM-7) 비교유량 측정실시

○ 측정대상 현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KSM-7 (신정3중블록)	초음파	구로구 고척로 18길 59-20	800	SYSTEM1010	대덕기술	2004

○ 측 정 일 : 2016. 2. 1.

○ 측 정 자 : 한국유체기술(주)(본부 용역업체)외 2명

○ 측정결과 : 비교측정 결과, KSM-9는 허용오차율을 초과하였으며, 교정 후

재측정 결과 허용오차율 이내임

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KSM-7 (신정3중블록)	2016.02.01 (10:42~14:51)	1670	1705	-35	-2.05	619	620.1	-1.1	-0.18

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내(2014.9.1.개정). 끝.