문서번호	운영과-1005
결재일자	2016.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
지방환경사무관대우	운영과장
하병문	03/15 이동신

탈취시설 부품구매 및 보수계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

운  영  과

탈취시설 부품구매 및 보수계획

탈취시설 유지관리와 관련하여 노후화 등으로 인한 고장부분에 대해 부품교체 및 예비품 확보를 위한 구매를 시행함으로써 탈취시설의 정상가동을 기하고자 함.

점검 및 수리일시 : 2016. 3. 11(금)  14:00~15:00

점 검 자 : 환경6급 하병문, 강금렬, 손용택

점검현황

시 설 명	시설용량	설치위치	설치일	제작사
탈취시설 (바이오)	1,300㎥/분×1대 1,400㎥/분×1대 190㎥/분×1대	종합탈취동 “ 제2처리장	2008년 2008년 2013년	한기실업 “ SM엔지니어링

점검내용

❍ 종합탈취동 및 제2처리장 탈취기 가동상태

❍ 기타 부품 교체시기 확인

점검결과

❍ 종합탈취동

- 탈취기(1,300㎥/분)의 송풍기(#2) V벨트 파손으로 작동불가

- 송풍기(#12) V벨트 또한 파손우려로 예비품 확보 필요

❍ 제2처리장 음폐수탈취기

- 약품조의 총 8개의 수중모터중 2기 고장 및 예비품 필요

구매계획

❍ 대상물품

- 송풍기용 모터 V벨트(8V-1620) × 12EA

- 수중펌프(IP-835N(T)) × 3EA

❍ 소요 예산 : 1,745,000원

❍ 구매 방법 : ****************************

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터, 오니처리

유지보수, 시설비

첨 부  1. 사진 1부.

2. 견적서 1부.끝.