투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제 목	시험의뢰 (건식탈황탑 탈황제 성분측정)

우리센터 소화가스 정제용 “건식탈황탑 탈황제(황화수소 흡수제) 구매”와 관련하여 납품 확인된 시료의 규격과 성분을 시험의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 건식탈황탑 탈황제(황화수소 흡수제)

나. 시험의뢰일 : 2016. 03. 15

다. 시험항목

구 분		규 격	시험방법
화학성분	Fe2O3	27% ～ 55%	KSM 1315-92
	수 분	15% 이하	KSM 0009-95
물리적 특 성	충진비중	0.7± 0.1 kg/ℓ	KSM 0602-95
	파괴하중	50N 이상	U․T․M (시험속도:1mm/분)
	규 격	12Ø 이내	실 측
흡 착 능 력		H₂S가스 1ppm이하에서 5시간이상 흡착유지	별 첨

라. 시험의뢰기관 : 한국건설생활환경시험연구원

마. 시료봉인    : 중랑물재생센터 직인

따로붙임  1) 봉인된 시료 1건 (별도 송부)

2) 중랑물재생센터 시료봉인용 직인 1부. 끝

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	03/15 이동신
협조자
시행	운영과-990	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지)	/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)