문서번호	공간정보과-2007
결재일자	2016.3.15.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		代장기덕	03/15 강신재
협조
	주무관		김영혁

2016년 2월

누수발생 GIS 현장대응 결과보고

2016. 3.

상수도사업본부

【공간정보과】

2016년 2월

누수발생 GIS 현장대응 결과보고

기존 GIS DB 정확도를 확인하기 위해 시행중인 2016년 2월 누수발생   현장 대응결과를 보고 드림.

※『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 구축계획』 지리정보과–1363(‘14.5.16.)호

『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 실시대상 확대계획』 지리정보과–1798(‘15.3.27.)호

Ⅰ		개 요

○ 적용대상 : 누수발생으로 노출된 상수도관

(정확도 개선사업을 시행한 D=80㎜ 이상 상수도관)

○ 대응기간 : 2016. 2. 1. ~ 2. 29.

○ 대응방법 : 누수감리 누수통보 ➤ GIS 현장팀 대응(노출관 측량)

○ 대응실적 건수

(단위 : 건)

구 분	누 수 발 생 건 수	현장대응 건수					비 고 (80 ~ 250㎜)
		계	정 탐 관 로	불 탐 관 로	폐 쇄 관 로	미시행 관 로※
금 월	4	4	3	1	-	-	( 1 )
누 계	17	17	14	3	-	-	( 3 )

※ 미시행관로 : 아직 정확도 개선사업을 시행하지 않은 관로

○ 성과확인 현황

(단위 : 건)

구 분	대 응 건 수	위치상이 현황				속성상이 현황
		평 면(±0.3m)		심 도(±0.3m)		시설물(밸브류 등)
		이내	초과	이내	초과	재질	구경	기타
정탐관로	3	3	-	3	-	-	-	-
불탐관로	1	-	1	-	1	-	-	-
폐쇄관로	-	-	-	-	-	-	-	-
미시행관로	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	4	3	1	3	1	-	-	-

○ 결과요약

`16년 2월 총 3건의 GIS 현장대응하여, 정탐관로 2건을 성과확인(허용오차범위내)하였으며, 불탐관로 1건을 정탐화하였음.

Ⅱ		세부내용

○ 성과일치 : 정탐관로 3건

- 마포구 상암동 *** 일대(정탐관로)

* * * * *			* * * *

- 강남구 수서동 *****일대(정탐관로)

* * * * *			* * * *

- 은평구 증산동 ****** 일대(정탐관로)

* * * * *			* * * *

○ 성과상이 : 불탐구간 1건

- 영등포구 양평동3가 ****(불탐관로)

* * * * *				* * * *
원 인		인접한 도로시설물(옹벽 등)에 의한 자장간섭으로 불탐발생
조치결과		보완탐사(170m)하여 정탐으로 처리

붙임 : 1. 대응실적 세부현황 1부.

2. 누수발생시 GIS 현장대응 내역 1부.  끝.