문서번호	운영과-421
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	운영과장		구의아리수정수센터소장
김진민	정희중	이태일		01/29 오세영
협 조
	주무관		경규선

혼화지 pH측정기 부품 구매 계획

2014. 1.

구의아리수정수센터

(운영과)

혼화지 pH 측정기 부품 구매 계획

제1정수장 혼화지 pH 측정값의 간헐적 저하현상 발생에 따른 전문업체와의 합동점검 결과 및 향후 추진계획을 보고드림.

혼화지 pH 현황

제품명(제조사) : nanoChem 3000(나노하이텍)

설치년도 : 2008. 11.

설치장소 : 제1정수장 약품투입동 측정기실(혼화지수 샘플링에 의한 측정)

측정값 전송과정

- pH측정기 ▶ PLC 판넬 ▶ 광케이블 ▶ 제어실 ▶ 감시시스템(PC)

측정기 이상발생에 따른 점검

이상 발생 현황

- 통합감시화면상의 pH측정값 간헐적 저하(측정기 Display값은 저하현상 없음)

혼화지 pH측정기	통합감시 화면

점검사항

- pH측정값 전송 시 측정기에서 감시 모니터까지의 전달과정 정상여부

- pH측정기 자체 이상발생 여부

전송라인 점검 결과 ☞ 이상없음

- 점 검 자 : 전기7급 김진민, 펜지아21 김원석 차장

- 점검내용 : 구간별 점검 실시(측정기 → PLC, PLC → 감시프로그램)

pH측정기 점검 결과 ☞ 측정기 내부 보드 이상

- 점 검 자 : 전기7급 김진민, 나노하이텍 김태환

- 점검내용 : 측정기 내부에 측정값 전송을 담당하는 측정․지시보드 교체․운영

→ 트랜드 분석결과 저하현상 해결

- 조치필요사항 : 측정부 보드 및 지시부 보드 교체 필요

측정․지시부 보드교체	교체 전․후 트렌드 비교

향후 추진 계획

▶ 실시간 수질운영상 선 부품교체를 하여 원인해결을 하였으며, 후 부품교체

비용을 처리하고자 함.

대상 및 수량 : 혼화지 pH 측정기 측정부 보드 및 지시부 보드 각 1EA

소요예상금액 : 금 990,000원

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

지출방법 : 신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준, 신용카드사용요령)

▶ 유사한 문제 발생에 대비하여 1차 전문물품 집중구매시 관련 보드 구매 요청 예정.

※ 동일 기종 2대 운영(혼화지 pH, 응집지 pH)으로 예비품 확보 필요

끝.