문서번호	기반시설과-781
결재일자	2016.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기반시설과장
이건용	석대창	03/16 박일연
협 조

뚝섬 분수 전기 수배전반 고장 보고

2016. 03.

기반시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

뚝섬 분수 전기 수배전반 고장 보고

뚝섬 음악분수와 워터스크린에 전기를 공급하는 수배전반에 고장이 발생하여 분수시설물에 전원투입이 되지 않아 이를 보고함

□ 수배전반 현황

설치위치	수량	계약용량	주요 부하
뚝섬 한강공원	6면	950kw	· 음악분수 · 물보라극장

□ 고장 개요

○ 일 시 : 2016. 03. 15. 10:00

○ 내 용

- 분수 시설물 점검을 위해 전원 투입 시 정전

□ 조사 결과

○ 일  시 : 2016. 03. 15. 13:00 현장 점검

○ 점검자 : 공업서기보 이건용, 전기안전관리자 최승욱 이사

○ 내 용

- 특고압용(22.9kV) 파워퓨즈 손상(3개) 여부 확인

○ 원 인

- 전기적 원인(과부하, 단선, 합선 등)으로 인한 퓨즈 손상 추정

□ 조치 계획

○ 전기안전에 만전을 기하고자 수배전반 전문업체에 점검 및 수리하도록 지시

○ 수리 및 교체 작업에 소요되는 비용은 한강공원 기전시설 유지관리, 공공

운영비로 사용하고자 함.

- 소요예산: 금1,000천원(자재비:660천원, 출장점검:340천원)

- 지급방법: 점검업체 법인통장으로 입금. 끝.