문서번호	급수운영과-4906
결재일자	2016.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
김두수		박혁순	03/16 김수영
협조

불출수 민원에 따른 현장조사 결과 보고(필동2가 18-16 앞)

2016. 03

급수운영과

불출수 민원에 따른 현장조사 결과 보고(필동2가 18-16 앞)

1. 민원현황

일  시 : 2016년 3월 15일 13시~16시

위  치 : 필동2가 18-16 주변 일대 6개 건물

민원인 : 김승희(전화 *************)

내  용 : 불출수

2. 조사현황 및 조치사항

조사 현황	조치 사항
- 민원인 방문 결과에서 다량의 에어 분출로 수용가에 물이 출수 되지 않음	- 주변 소화전 퇴수로 관내 에서 배출 조치
사진설명 : 소화전에서 에어 배출	사진설명 : 공기변 설치 위치 (필동2가 18-16 앞)

3. 조사자의견

불출수 원인 조사결과 관내 에어가 주원인이며, 최근 인근에서 공사한 내역 및 수계전환 내역이 없고 민원 발생지역은 주변보다 높아 자연적으로 발생한 것으로 추정되므로 정상 부위에 공기밸브(200-80mm)을 설치하여 같은 민원이 반복되지 않도록 조치함이 타당한 것으로 사료되며, “2015년 중구 관내 상수도공사” 수탁업체에 작업지시 후 정산코자합니다.

4. 공사개요

공사내역 : 200-80 공기변 설치, 원형변실 1개설치

소요예산 : 3백만원

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(21103)

첨부 : 설치 위치도 1부. 끝.