투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신	(주)벨이앤씨 대표이사 이환영님
(경유)
제목	서북병원 음압유지시설 및 병실내 화장실 설치공사 하자보수요청

1. 귀사의 발전을 기원합니다.

2. 2013.2월 준공처리된「서북병원 음압유지시설 및 병실내화장실 설치공사」의 귀사의 시공내용중 17병동의 자동문 이상(작동시 구동소음 심함)으로 수차례 하도급신고업체를 통하여 수차례 수리를 하였으나 이상증상의 개선이 없어 계획했던 음압유지 시설 유지에 막대한 지장을 받고 있습니다.

3. 2014. 2. 7일까지 조치후 결과를 알려 주시기 바라며 이전까지 조치가 되지않을 경우 부득이하게 하자이행 보증금에서 집행처리할 예정임을 알려 드립니다. 끝.

	서울특별시서북병원장
주무관	김병용		시설팀장	조선행		원무과장	01/29 조기현
협조자
시행	서북병원원무과-1389	(		)	접수		(		)
우	122-070	서울 은평구 갈현로7길 49 (역촌동 산31)	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)389-9704	/		/	대시민공개