문서번호	정수과-1398
결재일자	2016.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정미선		이태일	03/16 이달영
협조	정수시설과장		임두선
	주무관		박근희

제2정수장 침전지_여과지 조인트부 누수 복구작업에 따른 취·송수 운영 및 비상근무 계획

2016. 3.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

제2정수장 침전지_여과지 조인트부 누수 복구작업에 따른

취․송수 운영 및 비상근무계획

제2정수장 침전지-여과지 신축이음부 누수부위 보수공사 작업과 관련하여 비상근무조 편성 및 취․송수 계획을 수립․운영하고자 함

※관련근거 : 본부 배수과-2127호(2016.3.15)

Ⅰ		누수 보수공사 개요

□ 작  업   자 : (주)대우건설

□ 공 사 일 시 : 2016. 3. 16(수) 10:00 ~ 3. 17(목) 02:00 (16시간)

□ 작 업 개 요

○ 위    치 : 침전지~여과지 유입부 신축조인트 및 여과지 유입수문

○ 작업내용 : 신축조인트 이음부 충진보수 및 수로 신축이음부 누수부위 보수공사

○ 작업부위 위치도 및 작업공정

응 집 침 전 지

여 과 지

여과지~응집침전지 신축이음

응집침전지 신축이음

응집침전지 유출수로

여과지 유입수로

누 수 부 위

응집침전지~여과지 수로 연결 개구부

시 간	작 업 공 정	비 고
10:00~13:00	자연배수, 펌프설치 및 잔여 수(水) 펌핑(3inch*4대)	3시간
13:00~15:00	수로 기존 마감재 제거	2시간
15:00~16:00	수로 콘크리트면 건조	1시간
16:00~17:00	수로 신축이음부 친환경급결재 충진	1시간
17:00~18:00	수로 신축이음부 아크릴 그라우트	1시간

시 간	작 업 공 정	비 고
18:00~20:00	여과지 수로 신축이음부 고무판 설치	2시간
20:00~22:00	침전지 → 여과지 수로 신축이음부 STS PLATE 설치	2시간
22:00~23:00	침전지 → 여과지 수로 현장정리	1시간
23:00~02:00	경화	3시간
02:00~	응집·침전지 유입밸브 개방	총16시간

Ⅱ		취․송수 운영 및 비상근무자 편성

□ 취․송수 조정 운영 계획

○ 조정 운영 시간 : 2016. 3. 16(수) 09:00 ~ 3. 17(목) 03:00(18시간)

○ 생산 중단 계열 : 2정수장 착수정 ~ 여과지 ~ 오존접촉지 운영중단

※ 정수지는 1,2계열 정상운영하고, 활성탄흡착지는 탁도추이 점검결과 0.1NTU이상 상승될 경우 총 16지 중 12지로 탄력적으로 변경운영 예정임

○ 취․송수 조정 운영

취수량	송 수 량			비 고
	용마배수지	아차산배수지	대현산배수지
약 23만㎥/일 (9,500㎥/hr) 제1정수장만 가동 제2정수장 운휴	6,000㎥/hr	1,000㎥/hr - 암사보충수 4,500㎥/hr	2,500㎥/hr - 뚝도 공급 4,200㎥/hr	-배수지별 수위확인 및 송수량 조정

○ 배수지 및 정수지 수위 확보 (2016.3.16. 09:00 기준)

- 용마, 아차산, 대현산배수지 수위 5.5m 확보

- 정수지 수위 6.5m 확보

□ 비상근무자 편성 운영

○ 비상근무 시간 : 2016. 3. 16(수) 09:00 ~ 3.17(목) 03:00

○ 비상근무자

근무자	정 수 과	이태일, 박근희, 정미선, 조평대, 유덕종, 김성재
	정수시설과	임두선, 김달회, 김석정, 김수영, 박광수, 이희점, 강석윤, 허도영, 이범호

※ 제어실 교대근무자 (B조, C조, D조)는 초과근무시 중앙제어실 및 현장근무 지원

※ 비상근무자는 초과근무(4시간/일) 인정 및 평일 대체휴무 실시

○ 비상근무 내용

구 분	업무 내용	비 고
정 수 과	- 정수지 및 배수지 만수위 유지 - 제1정수장 생산량 증가, 제2정수장 운휴 및 복구 - 각 공정 운영 및 수질상태 확인 샘플링펌프 및 계측기 등 상태 점검 및 정상화
정수시설과	양수작업 이상유무 점검 및 지원 웨어정고 절단작업 감독 및 공사 후 청소상태 등 시설물 이상유무 점검 - 제2정수장 운휴 및 운전시 기전설비 이상유무 점검 및 지원

붙임 : 1. 누수복구공사기간 중 공정운영 세부 작업일정 1부.

2. 공사기간 중 배수지 수위예측 데이타 1부.  끝.