문서번호	정수과-926
결재일자	2016.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
임태섭		김형섭	03/18 박기석
협조	정수시설과장		김긍채
	주무관		장호

「2016년 정수처리시설 청소용역」

상반기 정수시설 청소 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

강북아리수정수센터

(정 수 과)

「2016년 정수처리시설 청소용역」

상반기 정수시설 청소 추진계획

우리 정수센터 2016년도 상반기 정수처리시설 청소 추진계획을 수립 시행하여 시설물 운영 및 유지관리에 철저를 기하고, 맑고 깨끗한 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		용역개요

용 역 명 : 2016년 정수처리시설 청소용역

계약기간 : 2016.03.14. ~ 2016.12.20.

계약업체 : 미래종합관리(대표자 권금옥)

계약금액 : 금174,494,750원

청소물량

□ 주벽청소 232,678㎡, 정수지 청소 31,753㎡, 슬러지 청소 5,120㎥, 상징수 이송 2회

청소횟수

□ 연 1회 : 정수지

□ 연 2회 : 응집․침전지(웨어 및 수로 포함), 여과지, 활성탄흡착지, 배출수처리장

□ 연 2회 : 응집지 침전슬러지 및 배출수 처리장 농축슬러지 제거

Ⅱ		추진계획

청소기간 : 2016.03.28. ~ 2016.06.30.(상반기)

청소대상

□ 응집지(20지) 1회 : 주벽․패들․수로 청소, 바닥 퇴적물 제거 등

※ 2016년 예산에 의거 응집․침전지 4개 지는 연1회(하반기) 실시

□ 침전지(20지) 1회 : 주벽, 바닥, 웨어 및 수로 청소

□ 여과지(56지) 1회 : 주벽, 유입수로, 중앙수로 등

□ 활성탄흡착지(36지) 1회 : 주벽, 트라프 청소

□ 배출수 처리장 : 배출수지(4지), 배슬러지지(2지), 회수조(2지), 1․2차 농축조(각 2지)

상반기 작업지시(물량)

구 분	시 설 물	단위	수 량	비 고
주벽 청소	침전지(20지)	㎡	49,105	4개지는 연 1회
	침전지웨어(20지)	㎡	7,172	4개지는 연 1회
	침전지수로(4지)	㎡	2,185
	여과지(56지)	㎡	10,287
	응집지(20지)	㎡	23,646	4개지는 연 1회
	배출수지(4지)	㎡	3,536
	배슬러지지(2지)	㎡	1,323
	회수조(2지)	㎡	1,494
	1차 농축조(2지)	㎡	3,485
	2차 농축조(2지)	㎡	1,271
	활성탄흡착지(36지)	㎡	8,838
	소 계	㎡	112,342
슬러지 청소 (응집․침전지)	유입수로(4지)	㎥	35
	응집지(20지)	㎥	691	4개지는 연 1회
	소 계	㎥	726
슬러지 청소 (배출수처리장)	배출수지(4지)	㎥	142
	배슬러지지(2지)	㎥	378
	1차 농축조 (2지)	㎥	1,025
	2차 농축조 (2지)	㎥	220
	소 계	㎥	1,765
상징수 이송	농축조(4지)	회	1

청소일정 관련 검토사항

□ 응집․침전지 청소 관련 유관공사 검토

- 응집․침전지 벽체 및 트라프 보수공사

▸공사위치 : 2계열 4․5․6지, 1계열 1지(응집지)

▸공사시기 : 5월 ~ 8월(상반기 2개지 공사 예정)

▸고려사항 : 공사시기에 맞춰 5월, 6월에 각 1지씩 청소 실시

- 응집기 축 보수공사

▸공사위치 : 응집지 4계열(6개지)

▸공사시기 : 4월 말 ~ 7월(지당 2주 소요 예정)

▸고려사항 : 공사시기에 맞춰 4월 ~ 6월 각 2지씩 청소 실시

- 침전지 중앙분리벽 설치공사

▸공사위치 : 4계열 3․4․5․6지

▸공사시기 : 5월 ~ 9월

▸고려사항 : 응집기 축 보수공사와 연계 시행하고, 계열별 공정운영에 지장이 없도록 상․하반기 분산 시행

□ 여과지 청소 관련 기계설비 공사 검토

- 여과지 유입 및 퇴수설비 개량공사

▸공사위치 : 2계열 6개지, 1계열 4개지

▸공사시기 : 4월 중순 ~ 6월

▸고려사항 : 착공 전 여과지 청소 완료

- 기타 기계설비 소규모 공사(연간단가 계약공사)

▸청소기간 동안 청소용역 및 공사 관련자 등이 긴밀한 협조체제 유지하여 탄력적인 청소 시행

□ 배출수지 청소 관련 유관공사 검토

- 배출수지 모래차단벽 등 설치공사

▸공사위치 : 1,2,3지 모래차단벽 신설 및 보강, 3,4지 호퍼 메우기

▸공사시기 : 5월 ~ 6월

▸고려사항 : 공사시기에 맞춰 착공 전 청소 실시

청소 세부일정

□ 청소예정 공정표

구분	공정별 (지수)	3월	4월				5월				6월
		5주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
여과지	전계열 (56지)
활성탄 흡착지	1계열 (18지)
	2계열 (18지)
응집· 침전지	1계열 (2지)
	2계열 (6지)
	3계열 (6지)
	4계열 (6지)
배출수지	4지
배슬러지지	2지
1차 농축조	2지
2차 농축조	2지
회수조	2지

※ 청소시기는 사업소 일정 및 보수공사 등으로 지별 일정이 변경될 수 있음

Ⅲ		행정사항

공정별 청소시 부서간 협조체제 유지

□ 생산량 조절 및 수질관리 철저 : 정수과

□ 청소시 농축조 부하관리 및 방류수 수질관리 : 정수과(배출수 처리장)

□ 응집․침전지 시설물 점검 및 각종 기전설비 점검 : 정수시설과

□ 청소 관련 각종 동력기기 전원공급 및 항비우기 협조 : 정수시설과

청소작업 전․중․후 시설물 관리 및 수질관리 철저

□ 관계자 사전협의 및 사후점검 확행

□ 정수시설물 청소일정은 정수시설과와 사전 협의하여 시설물 유지관리, 안전점검 및 고장시설 보수 등과 병행 실시

붙임 : 1. 상반기 청소용역 작업지시서 1부.

2. 작업지시 물량(1차) 설계내역서 1부.  끝.