문서번호	총무과-9418
결재일자	2016.3.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		임철수	03/18 이혜경
협조
	주무관		채충일

「본관 6,7층」개별냉난방기 죠닝 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3

행 정 국

(총무과)

본관 6,7층 개별냉난방기 죠닝 변경 검토보고

6층 영상회의실과 기획상황실에서 회의시 장비 및 참여인원 증가로 실내온도 상승에 따른 냉방요구 민원이 있어 현재 분리 운영중인 개별냉난방기 죠닝을 통합 변경코자 함.

□ 현 황

층수	위 치	냉난방 방식		비 고
		중 앙	개 별
7층	①인사과전산실	7~11층 사무실용 127번 공조기	냉난방기 (2대)
	②공용회의실		냉난방기 (2대)
6층	③영상회의실	2~6층 사무실용 125번 공조기	냉난방기 (2대)
	④기획상황실	2~6층 사무실용 125,126번 공조기	냉난방기 (4대)
	⑤정무수석비서실	2~6층 사무실용 126번 공조기	냉난방기 (1대)
	⑥정무수석비서관		냉난방기 (1대)
	⑦정무보좌관		냉난방기 (1대)

☞ 현재 죠닝 1 : ① + ② + ③,   죠닝 2 : ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦

□ 문제점

❍ 영상회의실과 기획상황실에서 회의시 장비 및 참여인원 증가로 실내온도가

상승하여 냉방요구가 있을 경우 현재 구성된 죠닝의 개별냉난방기로 냉방

공급이 어려운 실정임.

- 죠닝별 동일조건에서 각각의 냉방과 난방 공급은 가능하나, 냉방과 난방

혼용 공급시 내부근무자에게 불편 초래

- 원활한 회의진행 및 내부고객 민원에 대한 대책 마련 필요

□ 검토결과(개선대책)

❍ 개별냉난방기 실외기 장비용량을 검토한 결과, 실의 용도에 맞게 6층 영상

회의실과 기획상황실을 동일구역으로 통합하여 각종 회의시 내부 온도

변화에 따른 원활한 냉난방 공급에 즉시 대응

▸ 당 초  ⇒ 죠닝 1 : ①+②+③            죠닝 2 : ④+⑤+⑥+⑦

▸ 변 경  ⇒ 죠닝 1 : ①+②+⑤+⑥+⑦    죠닝 2 : ③+④

구 분	죠닝 1					죠닝 2
실외기
실내기
	①	②	⑤	⑥	⑦	③	④

□ 공사추진

❍ 공사기간 : ‘16.3.25(금) ~ 3.27(일)

❍ 공사방법 : 6층 기획상황실 인근 복도에서 냉매배관 등 죤 재구성

❍ 공사업체 : 제이케이공조시스템(삼성전자 대리점)

❍ 소요예산 : 4,400천원(부가세 포함)

- 냉매배관 신설 및 철거(70m)       :          2,500천원

- 가스충전(60kg)                   :            700천원

- 행거작업 및 통신선 공사 등(1식)   :             800천원

❍ 비용지급 방법

- 지급액이 소액이므로 일상경비로 지출

- 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

붙 임 : 개별냉난방기 죠닝 현황 1부. 끝.