문서번호	정수과-1448
결재일자	2016.3.18.
공개여부	대시민공개

주무관	정수과장				결재
정승열	03/18 이태일
협 조

배출시설 및 방지시설 운영일지(3.17)

2016년           3월           17일         목요일        날씨 : 맑음

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										190분
	PUMP2
	PUMP3										163분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										223분
	PUMP2										181분
	PUMP3										250분
우측 탈수기 1호			4 m/min
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			4 m/min
탈수기 6호
탈수기 7호

3. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	174,873,774	174,876,537	2,763
방류수	48,084,530	48,087,155	2,625	850

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량	슬러지케익 반출량	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
2대, 45.34톤	2대, 45.34톤		68.5	진명기업 (김포시 월곶면 소재)	임송농산 (서울시 강서구 등촌동 소재)

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량(kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		20	2,190	양호	이상없음

6. 방지시설운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	누계
0.0	0.0	0.0	0.0	Torque 985	Torque 1,200	334	332	740	110,517

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)	흐림
처리후 방류수 (방류수)	맑음

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	6.9	4.72	1.44

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고
-	-	-	-	-

10. 작업사항

탈수기 가동(6호기 사행장치 손상으로 가동중지)

1차,2차 농축조 슬러지 계면 측정 및 토르크 점검

TMS 일상점검 및 샘플링 펌프 배관 역세척

1,2차 슬러지 수집기 및 분배조 스크린 자동운전 상태점검

탈수기 사행장치 점검

배출수동 기기 가동상태 점검 및 처리장 주변정리