문서번호	행정운영과-3079
결재일자	2016.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		유정상	03/18 정진일
협조

2016년

해빙기 청사 시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3.

상수도사업본부

(행정운영과)

2016년

해빙기 청사 시설물 안전점검 결과 보고

2016년 해빙기를 맞이하여 안전사고를 예방하고자 청사 및 부속시설물에 대한 자체 안전점검을 시행하고 결과를 보고합니다

□ 개   요

○ 점검대상 : 청사 및 부속시설물

○ 점검기간 : 2015.3.3. ~ 3.16(10일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법

- 자체인력 활용 분야별 점검조 편성하여 점검표에 의거 점검시행

※ 분야별 점검조 : 4조 (10명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축 (건축물, 축대, 담장 등)	최영조, 강희권
기계, 소방설비	윤호현, 장정환
전기. 소방설비 (화재자동탐지설비)	나동안, 강동규, 유덕희	전기안전관리자
도시가스 설비	이인호 박정선, 이학선	가스안전관리자

□ 점검결과

○ 지적건수 : 12건(조치완료 9, 조치예정 2, 주의관찰 1)

- 별관 3, 4층 본관과의 이음매 부분 균열발생 : 진행사항 주의관찰

- 배수로 이물질 제거 등 경미한 사항 : 7건 자체 즉시조치 완료

- 가스 차단기 등 노후부품 교체 및 정압기 분해정비 : 2건 조치완료

- 기계실 노후 배수펌프 교체 : `15.4.20까지 조치

- 축대위 울타리 손상부위 보수 : `15.8.까지 조치

○ 세부 분야별 점검결과

점검 분야	점 검 결 과	조 치 방 향
건 축 토 목	- 별관 3, 4층 본관과의 통로 이음매 부분 균열 발생 본관 옥상 배수구 낙엽 등 이물질 막힘 별관 소화용수탱크 주변 물건 적치	특정관리대상시설물 점검시 외부 전문가 자문후 조치, 주의관찰 이물질 제거 즉시조치 적치물건 제거 및 청소 즉시조치
	본관 주변 배수로 낙엽 등 이물질 쌓임 청사뒤 축대위 울타리 노후되어 부분손상됨, 축대 및 지반상태 점검	이물질 제거 및 청소 즉시조치 손상부위 부분보수 예정(`15. 8.) 특이사항 발견 못함
기 계 소 방	지하층 기계실 배수펌프 노후되어 고장 우려됨 냉·온수기, 보일러 등 냉각수펌프 점검 옥내소화전 펌프, 급수배관 상태점검	배수펌프 교체 예정(4.20) 정상 작동 특이사항 발견못함
전 기 소 방	특고압변압기, 배전반, 저압반 등 점검 비상발전기 점검 본관 1층 계단 비상등 점등 불량 본관 5층 복도 소화기 노후됨 별관 4층 승강기 쪽 출입문 닫힘방지를 소화기로 사용	특이사항 미발견, 먼지제거 등 청소 비상발전기 시운전 이상없음 비상등 교체 즉시조치 소화기 교체 배치 즉시조치 소화기 즉시 정위치 조치
가 스	식당 경보창치, 차단기, 감지기 노후 식당 등 가스누설점검(검지기, 비눗물) 정압기실 정압기, 압력조정기 점검	경보창치, 차단기, 감지기 교체(3.10) 이상없음 정압기, 압력조정기 분해정비(3.18)

□ 점검 및 조치장면

○ 붙임(점검 및 조치 사진) 참조

□ 향후계획

○ 별관 3, 4층 본관 접합부위 벽체 균열 진행사항 주의관찰

※ SQ엔지니어링(주) 건축구조기술사 김성기 자문의견

이질재 접합부(콘크리트+조적)에서 발생하는 일반적 결함으로 구조적 안전성에 유해한 결함은 아닌 것으로 판단함

○ 노후 배수펌프 교체, 울타리 손상부위 보수 조치

첨부 : 1. 해빙기 분야별 안전점검 결과서 1부

2. 해빙기 안전점검 및 조치장면 사진 1부. 끝.