수질민원 및 취약관로 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 03/18 서경만

수질민원 및 종로구 취약관로에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.   03.  18.

보고자   주무관  성 명 : 송 철 호

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 수질민원 및 종로구 취약관로 수질검사

□ 출장일시 : 2016. 03. 18(금) 09:35 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (변학준, 송철호)

□ 출장내용 및 결과

- 종로구 취약관로

연 번	위치 및 구간	수질검사 결과		비 고
		탁도	잔류염소
1	사직동 1-27 ~ 1-30	0.20	0.12
2	사직동 262-(19~57)	0.18	0.20
3	체부동 118-16	0.22	0.16
4	내수동 72-1 ~ 110-4	0.24	0.19

수질민원

민 원 인	민원내용	항목별 수질검사 결과					검사 결과	비 고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)
************ ******************	수질검사	0.12	0.16	7.1	0.02	0.04	적 합

□ 보고자 의견

- 수질검사 결과설명 및 검사결과서 현장 배부 함.

- 수돗물을 깨끗하고 맛있게 마시는 방법 등을 현장 홍보 하였음.

- 상기 취약관로에 대하여 10일 간격으로 5회 수질검사 후 결과를 관련부서에 통보하고자 함.

붙  임 :  2016년 취약관로 현황(종로구) 1부 끝.