시정보완명령점검확인서(****)

☐ 대상명 :*****               ☐ 위치 : *****************

☐ 대표자(관계자) : ****        ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : 예방과-2649(2016.02.12.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 8/2   3,139.20㎡  1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	지적 내역	관련법규 NFSC	확인결과
소화 기구	1. 수동식소화기 충압 안됨 - 6층 E/L승강기앞(1개), 6층 세경멀티뱅크내 출구 - 5층 계단앞(1개) / 1층 경비실앞(1개) - 2층 E/L승강기앞(3개) - 1층 골프장 1홀실내(1개) - 지하1층 E/L승강기앞(1개) - 지하2층 펌프실내 프리액션밸브옆(1개) 2. 보일러실 자동확산소화용구 미설치 장소 - 503호 보일러실(1개) - 6층 세경멀티뱅크내 보일러실(1개)	NFSC 101	완비
소화 설비	1. 지하2층 펌프실내 주펌프1번 저수조 흡입측 및 펌프 입상관 밸브 템퍼스위치 단선 상태(2개소) 2. 1층 현관 좌측 소화전 송수구 마개(2개)탈락	NFSC 102	완비
	1. 프리액션밸브 감지기 동작시 솔레노이드 연동 안됨 - 지하2층, 지하1층 2. 프리액션밸브 싸이렌 출력 안됨(단선) - 지하1층, 지하2층 3. 프리액션밸브 템퍼스위치 동작시 수동조작함내 밸브 주의 점등 안됨 - 지하1층, 지하2층 4. 지하1층 프리액션밸브 수동조작함 수동기동시 수신기에 압력으로 확인됨 5. 지하1층 프리액션밸브 수동조작함 수동기동시 솔레 노이드 연동 안됨 6. 지하1층 프리액션밸브 압력스위치 선로단선 상태 7. 지하1층 E/L앞 프리액션밸브 연동용감지기 자체 고장 으로 동작 안됨(차동식 1개)	NFSC 103	완비
경보 설비	1. 수신기 도통시험시 단선으로 확인됨 - 3번회로(1층), 7번회로(5층) 2. 감지기 미설치 장소 - 6층 세경멀티뱅크 사무실내 대표이사실, 이사실, 현관입구(총 3개소) - 6층 세경멀티뱅크 보일러실 정온식감지기 - 5층 503호 보일러실 정온식감지기, 503호앞 복도, 502호 사장실(1개소)	NFSC 203	완비

설비명	지적 내역	관련법규 NFSC	확인결과
경보 설비	3. 감지기 선로 단선으로 동작 안됨 - 5층 미래에셋 사무실내 창가측(2개소) - 5층 503호(공실)(3개소), 502호내(2개소) - 2층 골프장 로비 연기감지기외 전체단선(6개소) - 1층 골프장 4홀실, 스태프실 4. 감지기 감열부 탈락 장소 - 옥상 계단감지기 - 1층 경비실내(1개), 경비실앞복도(1개) - 1층 계단감지기	NFSC 203	완비
피난 설비	1. 피난구유도등 점등 안됨 - 6층 계단출구(10W) / 5층 계단출구(10W) - 5층 미래에셋 사무실출구(10W) / 4층 계단출구(10W) - 3층 복도 2개소(10W) / 2층 계단출구(10W) - 1층 현관출구(10W) 2. 피난구유도등 등기구 자체 고장으로 점등 안됨 - 3층 삼성생명 시원SFA실측 완강기출구 3. 피난구유도등 미설치 장소 - 6층 603호(마이폰)출구 / 4층 싸롱디서울출구 4층 공실출구 4 피난구유도등 선로 단선으로 점등 안됨 - 4층 복도출구(주,글로벌앞복도) 5. 완강기 입구 피난구유도등 미설치 장소 - 6층 602호, 5층 502호, 4층 싸롱디서울내, 4층(주)글로벌사무실내, 3층 삼성생명 희망SFA실측, 2층 골프장내 락커출구, 주방측출구 6. 계단통로 유도등 점등안됨 - 8층-옥상층(10W) / 8층-7층(10W) / 7층-6층(10W) 3층-4층(10W) / 3층-2층(10W) - 지하1층-1층(10W) / 지하2층-지하1층(10W) 7. 완강기 표지 탈락상태 - 502호, 4층 (주)글로벌사무실내	NFSC 103 NFSC 301	완비
소화 활동 설비	1. 소화전함 문짝 방수구 표지 탈락 장소 - 7층 ~ 2층	NFSC 502	완비
기타 설비	1. 방화문 도어체크 도어스토퍼(고임장치) 제거 안됨 - 지하1층(2개소), 지하2층(2개소)	건축물의 피난.방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 관련법	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 03. 16.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최윤덕		이정환		03/18 계광옥
협조	이병종