문서번호	시설관리과-6971
결재일자	2016.3.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		권승계	03/18 우종근
협조	주무관		김대성
	주무관		이승영

영등포구 신길동 관내 노후밸브 정비와 관련 현장실정 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 3

남부수도사업소

시설관리과

명에 의거 영등포구 관내 담당구역 관리감독 중 아래와 같은 사항이 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 현  황

*************************************

************************************************

**************************

○ 수      계 : 대방배수지(대방3 중블록 자연수계, 표고 55.0m)

○ 평균  표고 : 16.53m(수압 3.9㎏/㎠)

□ 보고내용

○ 2016년 노후밸브 정비계획에 의거 서울시 영등포구 신길동 4268번지 앞

노후밸브(D=400mm×1개소)를 정비코자 하였으나, 밸브교체 작업 시 단수로 인한 다수 시민의 급수불편이 예상되어, 불가피 아래 현황도와 같이 신길동 4491번지 앞 비상공급 관로(D=400×200mm) 연결 작업이 필요한 실정임.

◈ 현황도 ◈

□ 조치의견

○ 위 내용과 같이 노후밸브 교체작업이 원활히 이루어 질 수 있도록 비상공급 관로 작업에 대하여 우리사업소 계약업체인 영등포관내 시설물 설치 및 보수 업체로 하여금 작업지시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

- 작업내용 : D=400*300mm 부단수분기하여 기존관(D=200mm)연결(밸브설치 포함)

- 소요예산 : 6,000천원(예상)

붙임 : 1. 위치 및 현황도 1부.  끝.