	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령서 발부 대상 현장확인 결과보고(배재빌딩)

1. 예방과-1352(2014.01.27.)호 「조치명령서 발부 대상 현장확인 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 대 상 명 : 배재빌딩(복합건축물)

- 위    치 : ***********************6)

- 대 표 자 :*****기외 2(대표자)

- 명령번호 : 제2014- 11호(2014.01.16.)

- 검사구분 : 조치명령서 발부대상 확인점검

구 분	점 검 내 용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
경보 설비	○ -1층 PC방 비상구 유도등 점등 불량 ⇒ 조치 완료함	NFSC 303 제9조	2014.01.29. (2014.01.28.)	완비	고덕
피난 설비	○ -1층 PC방 내 스프링클러 헤드 2개소 교체요함. ⇒ 교체 완료함	NFSC 103 제10조

끝.

담당자	임현수		검사지도팀장	박성진		예방과장	전결 01/29 박태일
협조자
시행	예방과-1518	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 구의동 253-23(광진구 광나루길 480)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-457-0119	/전송	02-454-0338	/	soo1903@seoul.go.kr	/	부분공개(6)