문서번호	인재기획과-1418
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		김종엽	01/29 박기용
협조

창의관 난방설비 고장발생 및 조치계획 보고

2014.  1.

【인재기획과】

창의관 난방설비 고장발생 및 조치계획 보고

창의관 난방설비 고장발생에 따른 실내 일부구간 난방공급 장애,

동 건 관련 해당 설비 점검결과 및 조치계획 보고

Ⅰ		보고개요

보고요지 : 난방설비 고장에 따른 창의관 2층(일부) 실내 난방공급 장애

난방장애 세부위치 : 202호, 203호, 204호, 강의실 복도, 로비, 계단

고장발생 내용

난방기 설치위치 : 창의관

고장 세부내역

설비명	설치위치		고장내용	고장영향	설비 설치일
	실외기	실내기
히트펌프 냉난방기	옥상	각실	실외기 전자밸브 고장 및 냉매부족	실내 난방공급 장애	2010. 5.24

설비 시스템 요약

- 실외기 1대에 실내기 여러대가 연결되어 압축, 응축, 팽창, 증발 과정을

통해 동일 설비에서 여름철에는 냉방, 겨울철에는 난방공급

Ⅱ		점검실시

점검기간 : 2014. 1.10 ~ 1.27

점검사유 : 창의관 2층 실내 일부구간 난방공급 비정상

점 검 자 : 시설재무팀 직원 및 해당 설비 제작사 A/S 팀

방    법

난방공급 장애 원인 규명을 위한 난방 송풍 및 실내 온도 지속적 모니터

실내기 및 실외기 가동 상태 육안 점검

제작사 보유 진단기기를 통한 해당설비 전자적 점검

점검결과

실외기내 전자밸브 고장에 따라 냉매가 배관내 체류되어 정상적으로 순환

하지 못함 (제작사 A/S팀 점검결과 진단 의견)

현장사진

실외기 점검	실외기 점검	실내기

Ⅲ		조치계획

조치내용 : 냉매량 조절 밸브 셋트 교체 및 냉매 보충

전동변, 밸브바디, 밸브 코일 교체 : 각 2 대분 (메인 및 서브 실외기 연동 제어)

냉매보충 등 점검

소요예산 : 금760,000원(금칠십육만원)

지출방법 : 신용카드 대금결재 또는 채주 청구 계좌이체

예산과목 : 인재원 청사 유지관리, 공공운영비(201-02)